Република Србија- Град Чачак

ГРАД ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/60-2016-II

-отворени поступак -

Набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча

(редни број из плана набавки 1.1.21)

(ОРН - 44160000-цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли)

| Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на порталу јавних набавки, интернет страници www.cacak.org.rs | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 26.10.2016. године до 12.00 |
| Јавно отварање: | 26.10.2016. године у 13.00 |

септембар 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  404-1/60-2016-II/1, од 19.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 404-1/60-2016-II/2 од 19.09.2016. године, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара

– Набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча -

ЈН бр. 404-1/60-2016-II

#### Конкурсна документација садржи:

| Поглавље |  | Назив поглавља |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Техничке спецификације |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Пуномоћје |
| VII | Модел уговора |  |
| VIII | Образац понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| XI | Образац трошкова припреме понуде |
| XII | Образац изјаве о достављању менице |
| XIII | Прилог П/1 |

# I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Град Чачак

Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак

Матични број:  07183046

ПИБ: 101296508

Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003

Интернет страница: www.cacak.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-1/60-2016-II – је набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча

Назив и ознака из општег речника набавке:

(ОРН - 44160000-цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs.

6. Контакт (лице или служба)

Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

# II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## Предмет јавне набавке

Предмет  јавне  набавке бр. 404-1/60-2016-II је набавка  добара – набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча.

(ОРН - 44160000-цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли)

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге уграђене опреме и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

- Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности по набављеној и уграђеној опреми, примопредаји опреме и предаји гаранције пословне банке Извођача за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% уговорене вредности.

Понуде са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

МАШИНСКИ   ДЕО   ОПРЕМЕ  И  РАДОВА

за водоснабдевање месних заједница Мојсиње и Доња Трепча

| Rb | Opis pozicije | JM | Količ | Jed.cena | Svega | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Pumpna stanica PS1 – R1’’Mojsinje’’ |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža višestepene centrifugalne horizontalne pumpe tip 83-Pa-6 (slična proizvodnje VOGAL) komlpet sa elektro motorom, spojnicom i zajedničkim postoljem, sledećih karakteristika: kapacitet 15,5 l/s napor 65 m broj obrtaja 1450 o/min snaga motora 18,5 kW | kmp | 2 |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 100, NP 16 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 100, NP 10 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 40, NP 16 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratne klapne DN 100, NP16, u prirubničkom izvođenju sa polugom i kontrategom za vertikalnu ugradnju. | kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i montaža membranske posude V = 100 lit. NP16 sa priključkom DN 32, sa membranom atestiranom za pitku vodu,priključkom za dopunu vazduha i drenažnom slavinom DN ½’’. | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom DN40, NP16 ugaoni, u prirubničkom izvođenju. | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i montaža leptir ventil sa električnim aktuatorom DN80 NP16. | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Nabavka materijala za cevnu vezu od čeličnih bešavnih cevi (Č1212), izrada elemenata veze po stvarnim merama i prečnicima, obostrana zaštita topim cinkovanjem pre montaže i montaža veze sa spajanjem prohronskim šafovima. Debljine zida cevi su za pritiske koje zahteva rad opreme prema SRPS C.B5.221/73 i standarnih fitinga (T-komada, kolena, prirubnica, prirubničkog spojnog i zaptivnog materijala, propisni podmetači-oslonci) u svemu prema crtežima iz projekta. | kg | 850 |  |  |  |
| 10 | Nabavka, isporuka i propisno postavljanje kod pumpi ručnog protivpožarnog aparata sa prahom tipa S9. | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Nabavka regulacionog ventila ND 200, NP 10 sa plovkom sa montažom na dovodu u rezervoar od 200 m3. | kom | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno PS1 bez PDV: |  |
|  | II. Pumpna stanica PS2, RDT2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža višestepene centrifugalne horizontalne pumpe tip 83-Pa-6 (slična proizvodnje VOGAL) komlpet sa elektro motorom, spojnicom i zajedničkim postoljem, sledećih karakteristika: kapacitet 6,2 l/s napor 68,5 m broj obrtaja 1450 o/min snaga motora 7,5 kW | kmp | 2 |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 100, NP 10 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 100, NP 10 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 40, NP 16 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratne klapne DN 100, NP16, u prirubničkom izvođenju sa polugom i kontrategom za vertikalnu ugradnju. | kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i montaža membranske posude V = 100 lit. NP16 sa priključkom DN 32, sa membranom atestiranom za pitku vodu,priključkom za dopunu vazduha i drenažnom slavinom DN ½’’. | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom DN40, NP16 ugaoni u prirubničkom izvođenju. | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Nabavka materijala za cevnu vezu od čeličnih bešavnih cevi (Č1212), izrada elemenata veze po stvarnim merama i prečnicima, obostrana zaštita topim cinkovanjem pre montaže i montaža veze sa spajanjem prohronskim šafovima. Debljine zida cevi su za pritiske koje zahteva rad opreme prema SRPS C.B5.221/73 i standarnih fitinga (T-komada, kolena, prirubnica, prirubničkog spojnog i zaptivnog materijala, propisni podmetači-oslonci) u svemu prema crtežima iz projekta. | kg | 750 |  |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i propisno postavljanje kod pumpi ručnog protivpožarnog aparata sa prahom tipa S9. | kom | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno PS2 bez PDV: |  |
|  | III. Pumpna stanica PS3, RDT3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža višestepene centrifugalne horizontalne pumpe tip 83-Pa-6 (slična proizvodnje VOGAL) komlpet sa elektro motorom, spojnicom i zajedničkim postoljem, sledećih karakteristika: kapacitet 2,6 l/s napor 78 m broj obrtaja 1450 o/min snaga motora 4 kW | kmp | 2 |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 65, NP 10 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 65, NP 16 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža ručnog zasuna DN 40, NP 10 sa točkom u prirubničkom izvođenju. | kom | 2 |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratne klapne DN 65, NP16, u prirubničkom izvođenju sa polugom i kontrategom za vertikalnu ugradnju. | kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i montaža membranske posude V = 100 lit. NP16 sa priključkom DN 32, sa membranom atestiranom za pitku vodu,priključkom za dopunu vazduha i drenažnom slavinom DN ½’’. | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom DN40, NP16 ugaoni u prirubničkom izvođenju. | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Nabavka materijala za cevnu vezu od čeličnih bešavnih cevi (Č1212), izrada elemenata veze po stvarnim merama i prečnicima, obostrana zaštita topim cinkovanjem pre montaže i montaža veze sa spajanjem prohronskim šafovima. Debljine zida cevi su za pritiske koje zahteva rad opreme prema SRPS C.B5.221/73 i standarnih fitinga (T-komada, kolena, prirubnica, prirubničkog spojnog i zaptivnog materijala, propisni podmetači-oslonci) u svemu prema crtežima iz projekta. | kg | 700 |  |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i propisno postavljanje kod pumpi ručnog protivpožarnog aparata sa prahom tipa S9. | kom | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno PS3 bez PDV: |  |

|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pumpna stanica PS 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pumpna stanica PS2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pumpna stanica PS3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nespecificirana oprema 3% x (PS1 + PS2 + PS3) |  |  |  |  |  |
| 5 | Izrada mašinskog projekta izvedenog stanja mašinskog dela instalacija i opreme u tri primerka u štampanom obliku i dva primerka u elektronskom obliku (CD). Obračun paušalno. |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV: |  |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV: |  |  |  |  |  |

Место: ________________                                  Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум: ________________               м.п.             ____________________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И РАДОВИ

R1CS1 Mojsinje

| Pozicija | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Cena (DIN) | Ukupno (DIN) | Tip i proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Isporuka montaža i povezivanje elektro ormana merenja RO-MTK: |  |  |  |  |  |
|  | Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, približnih dimenzija 600x800x250 mm (ŠxVxD), za montažu u PS, plastificiran spolja i iznutra, mehanički zaštićen u zaštiti IP43, sa jednostrukim vratima. Uvod kablova u orman je odozdo. Orman se isporučuje kompletno završen, ispitan i spreman za priključak kablova. U ormanu se nalazi sledeća oprema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 1. PLC kontroler PLC-17, tip OMRON CJ1M ili ekvivalentan, - najmanje 10 modula tipa I/O (signalnih: AI/AO/DI/DO) po jednom CPU, - najmanje 1 slobodno programibilni RS232C port po jednom CPU, - vreme izvršavanja boolean instrukcije (LD, AND, OR) <= 100ns - vreme izvršavanje MOVE WORD instrukcije <= 80ns sa modulima: |  |  |  |  |  |
|  | - napojni modul 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DI modula sa ukupno 32 izolovanih ulaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DO modula sa ukupno 8 relejnih digitalnih izlaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj AI modula sa ukupno 4 analogna ulaza 4-20mA |  |  |  |  |  |
|  | - potrebni komunikacioni moduli za vezu sa operatorskim touch panelom i telemetrijskim uređajem (kompletom) |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 2. Telemetrijski uređaj tip: |  |  |  |  |  |
|  | CalAmp Guardian, radio primopredajnik i modem u zajedničkom kućištu, frekvencijski opseg 406-470 MHz, 8 kanala, snaga predajnika 10W (kontinulano), širina kanala 12,5/25kHz, brzina prenosa : 4880,9600,19200 bps , interfejsi:Serial COM1, COM2 (RS232,DB9), User (i/O, RS485 ,RS422 ,8-pin). Podržani protokoli: Modbus, Modbus RTU, AB DF1 i dr. Napajanje : 10-30VDC (3,6-1,2 A) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim napojnim DC kablom |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim unutrašnjim elektro razvodom RF kabla |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-radio modem |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka prenaponske zaštite antenskog RF voda ekvivalentne tipu Telegartner J01028A0033 |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje antenskih kablova sa ulazne i izlazne strane sa odgovarajućim konektorima, |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje zaštitnog uzemljenja, |  |  |  |  |  |
|  | - montaža prenaponske zaštite RF voda izvan RO-MTK, na zid objekta. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 3. Operatorski touch panel, ekvivalentan tipu MT-8071iE Easy Wiew, Weintek, ugradnja na vrata ormana: |  |  |  |  |  |
|  | - Grafički displej TFT LCD 16M boja |  |  |  |  |  |
|  | - Rezolucija 800x480, veličina dijagonale 7” |  |  |  |  |  |
|  | - 32Bit RISC 600MHz processor |  |  |  |  |  |
|  | - DRAM 128MB DDR2, Storage: 128MB flash memory |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RS232, 2 x RS485 port |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RJ45, 1 x USB2.0 |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije uređaja 200x146x34mm (ŠxVxD), dimenzije otvora za ugradnju 192x138mm (ŠxV), |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen mehaničke zaštite IP65 (front) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-operatorski panel |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 4. Sistem besprekidnog napajanaj tipa SLAC24 Elektro ili ekvivalentan, sa autonomijom 8h ili dužom: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga: max. 250W |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju): |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 23.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 12V: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 13.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Statusni digitalni izlazi - beznaponski kontakti: |  |  |  |  |  |
|  | - Prisutno mrežno napajanje UPSa |  |  |  |  |  |
|  | - Rad UPSa na bateriju |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje baterije (dobro / loše) |  |  |  |  |  |
|  | - Dopunjavanje baterije |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 5. VRLA akumulator, tip UL12-18 Ultracell ili ekvivalentan, 12V, 18Ah |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 6. Prenaponska zaštita za četiri analogna signala 4-20mA, ekvivalentno tipu LPP4, proizvođač Elektro Šabac, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Max. ulazni napon: 30V za signalne linije, 15V za komunikacione linije |  |  |  |  |  |
|  | - Odvodna struja: > 10 kA |  |  |  |  |  |
|  | - Vreme reagovanja: < 10 ns |  |  |  |  |  |
|  | - Broj štićenih linija: 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije kutije: 75x75x105mm (ŠxVxD) |  |  |  |  |  |
|  | - Montaža: DIN šina 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 7. Prenaponska zaštita komunikacione linije od PLC - radio modem, ekvivalentna tipu DT-UFB-V24/S-9-SB proizvođača Phoenix Contacts, ugradnja na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 8. Glavna grebenasta sklopka 20A, 400V, jednopolna, 0-1, za ugradnju na vrata ormana |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 9. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 10A, prekidna moć 6 kA, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 10. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 6A, prekidna moć 6 kA, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 11. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 6A, prekidna moć 6 kADC, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 12. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 2A, prekidna moć 6 kADC, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 13. Interfejs rele 24VDC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-24VDC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 7 kom | kom | 5 |  |  |  |
|  | 14. Interfejs rele 230VAC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-230UC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 32 kom | kom | 20 |  |  |  |
|  | 15. Lampa za osvetljenje unutrašnjosti ormana sa fluo svetiljkom 230VAC, 30W, dužine 150mm, sa prekidačem |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 16. Mikrokrekidač sa polugom za uključenje svetiljke u ormanu pri otvaranju vrata kontakt 220VAC, 6A |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 17. Elektronski dvopoložajni termostat 0-40ºC, sa jednim parom izlaznih kontakata 220V, 6A. Senzor temperature je NTC otpornik. |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 18. Antikondenzacioni grejač i kondicioner, 220V, 60W |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 19. Servisna utičnica, 230VAC, 16A, montaža na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 20. Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog provodnika preseka do 2.5mm2 i punog provodnika preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 40 kom | kom | 40 |  |  |  |
|  | 21. Ostali montažni materijal: PVC kanali šlicovani 25x60mm, kablovske stopice, kablovske uvodnice, provodnici tipa P preseka 1,5 mm2, bužir cevi za izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake, oznake uređaja i ormana, Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i sl. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO 1.1 |  |
| 1.2. | Isporuka, montaža i povezivanje antenskog sistema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Antena |  |  |  |  |  |
|  | - Kathrein K731221 usmerena antena, 11 dBi, frekventni opseg 360-490 MHz ili ekvivalentna |  |  |  |  |  |
|  | Dodatni materijal |  |  |  |  |  |
|  | - EC400 koaksijalni kabal, proizvođač Eupen, 25m |  |  |  |  |  |
|  | - N-konektor za EC400 (2 kom). |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Izrada i montaža antenskog stuba na lokaciji CS1 Mojsinje: Antenski stub: pocinkovana cev prečnika 2’’, debljna zida 3 mm, dužine 6 m, pričvršćena konzolama za zid odnosno krov objekta: isporuka i montaža antenskog sistema, postavljanje i povezivanje max 15 m kabla RG-213-U konektorima sa oba kraja. Povezivanje antanskog stuba na opšte i gromobransko uzemljenje objekta. Povezivanje izvesti pocinkovanom trakom prema propisima. | komplet | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera nivoa: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje sonde kontinualnog hidrostatičkog merača nivoa vode u usisnom rezervoaru, ekvivalentna tipu NIVOPRESS NPK-2, proizvođača Nivelco, sa razvodnom kutijom, montaža na konzolu. Karakteristike sonde: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg: korisnički podesiv, maksimalno 0-5 m VS |  |  |  |  |  |
|  | - Merni kabl: 10m |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 24VDC (12-30VDC), dvožično |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturni opseg: 0°C ... +40°C |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA /HART, korisnički podesiv prema mernom opsegu |  |  |  |  |  |
|  | - Otpor strujne petlje: do 600 Ohm |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal sonde: nerđajući čelik |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen zaštite: IP68 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Izrada i montaža konzole za nivo sonde | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada i montaža nosača detektorskih sondi i sonde kontinualnog nivometra za monažu na zid. Izrađen od čelika L profila sa postavljenim uvodnicama, zaštićen i ofarban. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Izrada priključnog mernog mesta za merenje pritiska na potisu | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Priprema mernog mesta izvođenjem hidromašinskih radova na zbirnom potisnom cevovodu: varenje uvodnika, postavljanje kuglastog ventila ½" sa slavinom račve i prilagođenja za priključak senzora pritiska. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera pritiska: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Transmiter pritiska tip MBS 33 proizvođača Danfoss ili ekvivalentan. Montaža na zbirnom potisnom cevovodu pumpi. Transmiter sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg 0-16 bar |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje 9-32VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Tačnost 0.5 % |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni radni pritisak: 50 bar. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Isporuka, montaža i povezivanje detektora nivoa u 6 tačaka | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Detektor nivoa provodnih tečnosti u 6 tačaka, sa podesivim pragom detekcije prisustva tečnosti, ekvivalentan tipu PDN6 proizvođača MI Beograd, sa razvodnom kutijom. Ugradnja sondi na konzolu nivo sondi. |  |  |  |  |  |
|  | Koriste se tri digitalna izlaza uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za prepumpavanje između dva nivoa (detekcija sa histerezisom) |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju minimalnog nivoa vode |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju maksimalnog nivoa vode. |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - Način merenja provodnosti: naizmeničnom strujom frekvencije 200 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni napon na sondama: 5Vpp |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalna struja (sonda u kratkom spoju sa masom) : 0.5 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Ulazna masa: spojena sa masom napajanja |  |  |  |  |  |
|  | - Digitalni izlazi: 24VDC / 100mA |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike sondi: |  |  |  |  |  |
|  | - Viseće sonde od nerđajućeg čelika Č4574, dužine 10m, 5 kom |  |  |  |  |  |
|  | - Zalivna masa: epoxid, standard MIL 1-16-923, |  |  |  |  |  |
|  | - Kapacitivnost voda: < 0.22uF, maksimalna dužina kabla 2.2km |  |  |  |  |  |
|  | - Pobuda sondi naizmeničnom strujom |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja elektronskog dela detektora u RO-MTK. |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Isporuka i montaža i povezivanje senzora provale: | kom | 2 |  |  |  |
|  | Davač signala je mikroprekidač sa polugom. Montira se na štok vrata. Prekidač je sa NO i NZ kontaktom 230VAC / 5A. |  |  |  |  |  |
| 1,10 | Priprema mernog mesta za ugradnju merača protoka na potisu | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izvođenje hidromašinskih radova na potisnom cevovodu, sečenje cevovoda, isporuka i varenje prirubnica DN100 PN16 prema ugradbenim merama davača protoka. Isporuka fazonskog FF komada. |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Isporuka, ugradnja i povezivanje elektromagnetnog merača protoka: Dovod u R Mojsinje | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje elektromagnetnog merača protoka DN100 PN16 za merenje protoka vode na dovodu u CS |  |  |  |  |  |
|  | Davač: |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: prirubnice DN100 PN16 |  |  |  |  |  |
|  | - Tačnost: 0.5% |  |  |  |  |  |
|  | - Mehanička zaštita davača: IP65 |  |  |  |  |  |
|  | Elektronski deo: |  |  |  |  |  |
|  | elektronika za ugradnju na vrata ormana RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | - Grafički displej za pokazivanje trenutnog i ukupnog protoka |  |  |  |  |  |
|  | - Komunikacija: RS485 poludupleks, 57600 Bd , MODBUS RTU |  |  |  |  |  |
|  | - Strujni izlaz 4-20mA, rezolucija 13 bita |  |  |  |  |  |
|  | - Impulsni izlaz, alarmiranje |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | Očekivani protok: 15-40 l/s. |  |  |  |  |  |
|  | Elektronski deo se ugrađuje na vrata ormana RO-MTK. |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17 sa neophodnim sledećim funkcijama radi integracije u postojeći sistem: |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola pumpi u PS prema zahtevima Master PLCa uz samostalno određivanje radnih pumpi prema broju radnih pumpi zahtevanih od Master PLCa, za potis ka rezervoaru Donja Trepča 2. |  |  |  |  |  |
|  | - detekcija stanja "prekid komunikacije sa Master PLC-om", |  |  |  |  |  |
|  | - identifikacija i estimacija parametara rada pumpi za potrebe samostalnog upravljanja pumpama dok je na snazi "prekid komunikacije sa Master PLC-om", za potis ka rezervoaru Donja Trepča 2. |  |  |  |  |  |
|  | - samostalna kontrola pumpi dok je na snazi "prekid komunikacije sa Master PLC-om", za svaki od potisa posebno |  |  |  |  |  |
|  | - provera uključenja i isključenja motora pumpi nakon izdatih komandi u svim režimima rada, |  |  |  |  |  |
|  | - generisanje odgovarajući alarma u slučaju da stanje pumpe ne odgovara izdatim komandama, |  |  |  |  |  |
|  | - kontinuirana provera količine vode u crpilištu na osnovu podesivih parametrara koje prosleđuje Master PLC posebnim komandama, |  |  |  |  |  |
|  | - prelaz na alternativne načine provere količine vode u crpilištu u slučaju detekcije neispravnosti ignala transmitera nivoa, |  |  |  |  |  |
|  | - generisanje zbirnog alarma "Nema uslova za daljinski rad" u slučaju nestanka napajanja, nedovoljno vode u crpilištu, kvara radnih pumpi, proceduralnih greški u rukovanju preklopkama na ormanu pumpi ili neslaganja statusa pumpe sa izdatim komandama, za potis. |  |  |  |  |  |
|  | - zaštitne funkcije nad motorima pumpi - samostalno isključenje u slučaju da nema uslova za daljinski rad ili pojedinačnog kvara radne pumpe, |  |  |  |  |  |
|  | - samostalna rotacija radnih i rezervnih pumpi u PS, radi ujednačavanja vremena njihovog rada, |  |  |  |  |  |
|  | - sprovođenje zaštitnih vremenskih zatezanja kod starta iste pumpe, jednovremenog starta ili zaustavljanja više pumpi, kao i kod kvara pumpi, koji moraju važiti u svim režimima rada, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komandi za izmenu vrednosti zaštitnih parametara od Master PLCa, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komande za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - akvizicija svih merenja i statusa, uz neophodnu primarnu obradu i proveru, |  |  |  |  |  |
|  | - serverske komunikacione funkcije prema Master PLCu prema odabranom komunikacionom protokolu, |  |  |  |  |  |
|  | - komunikacione funkcije prema operatorskom panelu, |  |  |  |  |  |
|  | - dijagnostičke funkcije nad kontrolerom i priključenom opremom, sa mehanizmima ranog upozorenja u slučaju neslaganja merenja i indikacija odabranih merenih veličina. |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Izrada aplikativnog softvera za operatorski panel: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za za nadzor rada PSiR sa sledećim funkcijama: |  |  |  |  |  |
|  | - izrada animiranog prikaza objekta sa dinamički povezanim svim pripadajućim merenjima i signalizacijama, |  |  |  |  |  |
|  | - arhiviranje svih alarma vezanih za objekat. Spisak alarma mora odgovarati onome koji se koristi u SCADA-i, |  |  |  |  |  |
|  | - prikaz svih alarma vezanih za objekat, sa mogućnošću poništavanja istih. |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Dorada softvera Master PLCa u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Dopuna neophodnih komunikacionih i kontrolnih funkcija Master PLC-a u KKC "Beljina" radi integracije objekta PSiR i PLC-17 u jedinstveni sistem kontrole i nadzora: |  |  |  |  |  |
|  | - registrovanje novog uređaja u mreži kontrolera u postojećim komunikacionim modulima i drajverima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada uprvaljačkog algoritma za parove PSiR Mojsinje Psi R Donja Trepča 2. za daljinsko-automatski rad, uz prihvatanje komandi SCADAe kojima se podešavaju promeljivi parametri ovog režima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za prihvatanje komandi za promenu daljinskih režima predmetnih objekata iz SCADAe i neposredno izvršavanje ovih komandi, uz automatizovano slanje poruka o promeni radnih režima ciljnim objektima, ako je potrebno, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje algoritma za logičku analizu komandi koje dolaze iz SCADAe, koji sprečava ručno izdavanje komandi od strane operatera u daljinsko-automatskom režimu, i obrnuto, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za detekciju prekida komunikacije sa objektom PSiR DT2 ,radi podrške algoritmu za samostalni rad PS tokom kraćih prekida komunikacije (do 24h). Generisanje potrebnih komandi ka objektima radi aktiviranja ili deaktiviranja samostalnog rada i povratka u normalan režim daljinskog upravljanja, |  |  |  |  |  |
|  | - definisanje dodatnih ruta poruka od SCADA sistema ka ciljnom kontroleru PLC-17 i prosleđivanje komandi uz konveziju protokola, ukoliko je potrebna, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje i mapiranje postojećih memorijskih zona za prihvat podataka, odnosno slanje komandi u PLC-17 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Dorada konfiguracije SCADA servera u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | - registrovanje potrebnih analognih i digitalnih tagova za nadzor i kontrolu PLC-17 u postojećoj konfiguraciji SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dodatno konfigurisanje alarma, operatorskih akcija i procesnih događaja vezanih za objekat. Nove definicije alarma, akcija i događaja se dodaju postojećim u konfiguracionoj bazi podataka SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna prikazom kompletnog distributivnog pravca, koji obihvata sve objekte pripadajućeg distributivnog pravca. Prikaz sadrži sva relevantna merenja i signalizacije kompletnog pravca,ali bez mogućnosti izdavanja komandi sa ovog prikaza, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna postojećih prikaza novim prikazom objekta PS i uzvodnih rezervoara. Ovde će biti prikazana sva merenja i sve signalizacije predmetnog objekta, dinamički povezane sa poslednjim raspoloživim real-time vrednostima, kao i interfejsi za komandovanje, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna komandnih funkcija za ovaj objekat, što se odnosi na izdavanje komandi za promenu daljinskih podrežima rada, izdavanje komandi uključenja ili isključenja pumpi u daljinsko-ručnom režimu rada, promena podesivih parametara neophodnih za zaštitu crpilišta od iscrpljivanja, kao i na izdavanje komandi za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna štampanih izveštaja za ovaj objekat, tako da sadrže sve relevantne vrednosti merenja i vremena rada pumi. Štampani izveštaji u postojećem sistemu obuhvataju: smenske, dnevne, mesečne, godišnje i periodične izveštaje, a navedene dopune se odnose na sve tipove izveštaja, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna eksportnih lista, tako da se arhivirani podaci sa novog objekta mogu eksportovati u druge formate podataka, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna konfiguracije postojeće off-line baze podataka za smeštanje zapisa i fotografija novododatog objekta. |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Dorada postojeće konfiguracije SCADA klijenata Dorada opisanih dopuna konfiguracije SCADA paketa na klijentskim raunarima kod službe održaavnja u Beljini, kao i na dva računara u Direkciji JKP, kako bi se obezbedio kompletan nadzor nad svom opremom RiCS Mojsinje koja se u ovoj fazi integriše u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja. Ukupno 5 klijentskih konfiguracije. | kompl | 5 |  |  |  |
| 1.17. | Isporuka i polaganje kablova: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka i polaganje energetskih i signalnih kablova za povezivanje elektro ormana RO-MTK, merne opreme, ormana pumpi i elektro energetskog razvodnog ormana. |  |  |  |  |  |
|  | Kablovi se polažu duž kablovskih kanala u podu prostorije, kablovskih regala, kroz čvrste PLC cevi i gibljiva plastična creva, ili po zidu pričvršćeni obujmicama. Računa se po dužnom metru postavljenog i pričvršćenog kabla, sa obradom krajeva, povezivanjem i obeležavanjem. |  |  |  |  |  |
|  | PP00-Y - 3x2.5 m 5 AC napajanje RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 10x2x0.8mm2 m 15 ormani pumpi - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | PP/L - 2x0.75mm2 m 10 senzor provale - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 4x2x0.8mm2 m 10 sonde detektora nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 6 senzor nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 20 senzori izlaznog pritiska - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 20 davači protoka - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 3x0.75mm2 m 20 davači protoka - RO-MTK |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Puštanje u rad | kompl | 1 |  |  |  |
|  | Podešavanje, testiranje i puštanje u probni rad opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektu RiCS Mojsinje, uz dokazivanje performansi |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno (1.1. - 1.18.): |  |

R2CS2 D.Trepca

| Pozicija | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Cena (DIN) | Ukupno (DIN) | Tip i proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Isporuka montaža i povezivanje elektro ormana merenja RO-MTK: |  |  |  |  |  |
|  | Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, približnih dimenzija 600x800x250 mm (ŠxVxD), za montažu u PS, plastificiran spolja i iznutra, mehanički zaštićen u zaštiti IP43, sa jednostrukim vratima. Uvod kablova u orman je odozdo. Orman se isporučuje kompletno završen, ispitan i spreman za priključak kablova. U ormanu se nalazi sledeća oprema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 1. PLC kontroler PLC-17.1, tip OMRON CJ1M ili ekvivalentan, - najmanje 10 modula tipa I/O (signalnih: AI/AO/DI/DO) po jednom CPU, - najmanje 1 slobodno programibilni RS232C port po jednom CPU, - vreme izvršavanja boolean instrukcije (LD, AND, OR) <= 100ns - vreme izvršavanje MOVE WORD instrukcije <= 80ns sa modulima: |  |  |  |  |  |
|  | - napojni modul 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DI modula sa ukupno 32 izolovanih ulaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DO modula sa ukupno 8 relejnih digitalnih izlaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj AI modula sa ukupno 4 analogna ulaza 4-20mA |  |  |  |  |  |
|  | - potrebni komunikacioni moduli za vezu sa operatorskim touch panelom i telemetrijskim uređajem (kompletom) |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 2. Telemetrijski uređaj tip: |  |  |  |  |  |
|  | CalAmp Guardian, radio primopredajnik i modem u zajedničkom kućištu, frekvencijski opseg 406-470 MHz, 8 kanala, snaga predajnika 10W (kontinulano), širina kanala 12,5/25kHz, brzina prenosa : 4880,9600,19200 bps , interfejsi:Serial COM1, COM2 (RS232,DB9), User (i/O, RS485 ,RS422 ,8-pin). Podržani protokoli: Modbus, Modbus RTU, AB DF1 i dr. Napajanje : 10-30VDC (3,6-1,2 A) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim napojnim DC kablom |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim unutrašnjim elektro razvodom RF kabla |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-radio modem |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka prenaponske zaštite antenskog RF voda ekvivalentne tipu Telegartner J01028A0033 |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje antenskih kablova sa ulazne i izlazne strane sa odgovarajućim konektorima, |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje zaštitnog uzemljenja, |  |  |  |  |  |
|  | - montaža prenaponske zaštite RF voda izvan RO-MTK, na zid objekta. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 3. Operatorski touch panel, ekvivalentan tipu MT-8071iE Easy Wiew, Weintek, ugradnja na vrata ormana: |  |  |  |  |  |
|  | - Grafički displej TFT LCD 16M boja |  |  |  |  |  |
|  | - Rezolucija 800x480, veličina dijagonale 7” |  |  |  |  |  |
|  | - 32Bit RISC 600MHz processor |  |  |  |  |  |
|  | - DRAM 128MB DDR2, Storage: 128MB flash memory |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RS232, 2 x RS485 port |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RJ45, 1 x USB2.0 |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije uređaja 200x146x34mm (ŠxVxD), dimenzije otvora za ugradnju 192x138mm (ŠxV), |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen mehaničke zaštite IP65 (front) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-operatorski panel |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 4. Sistem besprekidnog napajanaj tipa SLAC24 Elektro ili ekvivalentan, sa autonomijom 8h ili dužom: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga: max. 250W |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju): |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 23.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 12V: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 13.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Statusni digitalni izlazi - beznaponski kontakti: |  |  |  |  |  |
|  | - Prisutno mrežno napajanje UPSa |  |  |  |  |  |
|  | - Rad UPSa na bateriju |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje baterije (dobro / loše) |  |  |  |  |  |
|  | - Dopunjavanje baterije |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 5. VRLA akumulator, tip UL12-18 Ultracell ili ekvivalentan, 12V, 18Ah |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 6. Prenaponska zaštita za četiri analogna signala 4-20mA, ekvivalentno tipu LPP4, proizvođač Elektro Šabac, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Max. ulazni napon: 30V za signalne linije, 15V za komunikacione linije |  |  |  |  |  |
|  | - Odvodna struja: > 10 kA |  |  |  |  |  |
|  | - Vreme reagovanja: < 10 ns |  |  |  |  |  |
|  | - Broj štićenih linija: 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije kutije: 75x75x105mm (ŠxVxD) |  |  |  |  |  |
|  | - Montaža: DIN šina 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 7. Prenaponska zaštita komunikacione linije od PLC - radio modem, ekvivalentna tipu DT-UFB-V24/S-9-SB proizvođača Phoenix Contacts, ugradnja na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 8. Glavna grebenasta sklopka 20A, 400V, jednopolna, 0-1, za ugradnju na vrata ormana |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 9. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 10A, prekidna moć 6 kA, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 10. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 6A, prekidna moć 6 kA, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 11. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 6A, prekidna moć 6 kADC, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 12. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 2A, prekidna moć 6 kADC, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 13. Interfejs rele 24VDC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-24VDC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 7 kom | kom | 5 |  |  |  |
|  | 14. Interfejs rele 230VAC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-230UC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 32 kom | kom | 20 |  |  |  |
|  | 15. Lampa za osvetljenje unutrašnjosti ormana sa fluo svetiljkom 230VAC, 30W, dužine 150mm, sa prekidačem |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 16. Mikrokrekidač sa polugom za uključenje svetiljke u ormanu pri otvaranju vrata kontakt 220VAC, 6A |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 17. Elektronski dvopoložajni termostat 0-40ºC, sa jednim parom izlaznih kontakata 220V, 6A. Senzor temperature je NTC otpornik. |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 18. Antikondenzacioni grejač i kondicioner, 220V, 60W |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 19. Servisna utičnica, 230VAC, 16A, montaža na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 20. Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog provodnika preseka do 2.5mm2 i punog provodnika preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 40 kom | kom | 40 |  |  |  |
|  | 21. Ostali montažni materijal: PVC kanali šlicovani 25x60mm, kablovske stopice, kablovske uvodnice, provodnici tipa P preseka 1,5 mm2, bužir cevi za izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake, oznake uređaja i ormana, Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i sl. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO 1.1 |  |
| 2.2. | Isporuka, montaža i povezivanje antenskog sistema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Antena |  |  |  |  |  |
|  | - Kathrein K731221 usmerena antena, 11 dBi, frekventni opseg 360-490 MHz ili ekvivalentna |  |  |  |  |  |
|  | Dodatni materijal |  |  |  |  |  |
|  | - EC400 koaksijalni kabal, proizvođač Eupen, 25m |  |  |  |  |  |
|  | - N-konektor za EC400 (2 kom). |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Izrada i montaža antenskog stuba na lokaciji R2CS2 Dtrepča: Antenski stub: pocinkovana cev prečnika 2’’, debljna zida 3 mm, dužine 6 m, pričvršćena konzolama za zid odnosno krov objekta: isporuka i montaža antanskog sistema, postavljanje i povezivanje max 15 m kabla RG-213-U konektorima sa oba kraja. Povezivanje antanskog stuba na opšte i gromobransko uzemljenje objekta. Povezivanje izvesti pocinkovanom trakom prema propisima. | komplet | 1 |  |  |  |
| 2.4. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera nivoa: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje sonde kontinualnog hidrostatičkog merača nivoa vode u usisnom rezervoaru, ekvivalentna tipu NIVOPRESS NPK-2, proizvođača Nivelco, sa razvodnom kutijom, montaža na konzolu. Karakteristike sonde: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg: korisnički podesiv, maksimalno 0-5 m VS |  |  |  |  |  |
|  | - Merni kabl: 10m |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 24VDC (12-30VDC), dvožično |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturni opseg: 0°C ... +40°C |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA /HART, korisnički podesiv prema mernom opsegu |  |  |  |  |  |
|  | - Otpor strujne petlje: do 600 Ohm |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal sonde: nerđajući čelik |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen zaštite: IP68 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Izrada i montaža konzole za nivo sonde | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada i montaža nosača detektorskih sondi i sonde kontinualnog nivometra za monažu na zid. Izrađen od čelika L profila sa postavljenim uvodnicama, zaštićen i ofarban. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Izrada priključnog mernog mesta za merenje pritiska na potisu | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Priprema mernog mesta izvođenjem hidromašinskih radova na zbirnom potisnom cevovodu: varenje uvodnika, postavljanje kuglastog ventila ½" sa slavinom račve i prilagođenja za priključak senzora pritiska. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera pritiska: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Transmiter pritiska tip MBS 33 proizvođača Danfoss ili ekvivalentan. Montaža na zbirnom potisnom cevovodu pumpi. Transmiter sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg 0-16 bar |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje 9-32VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Tačnost 0.5 % |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni radni pritisak: 50 bar. |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Isporuka, montaža i povezivanje detektora nivoa u 6 tačaka | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Detektor nivoa provodnih tečnosti u 6 tačaka, sa podesivim pragom detekcije prisustva tečnosti, ekvivalentan tipu PDN6 proizvođača MI Beograd, sa razvodnom kutijom. Ugradnja sondi na konzolu nivo sondi. |  |  |  |  |  |
|  | Koriste se tri digitalna izlaza uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za prepumpavanje između dva nivoa (detekcija sa histerezisom) |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju minimalnog nivoa vode |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju maksimalnog nivoa vode. |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - Način merenja provodnosti: naizmeničnom strujom frekvencije 200 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni napon na sondama: 5Vpp |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalna struja (sonda u kratkom spoju sa masom) : 0.5 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Ulazna masa: spojena sa masom napajanja |  |  |  |  |  |
|  | - Digitalni izlazi: 24VDC / 100mA |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike sondi: |  |  |  |  |  |
|  | - Viseće sonde od nerđajućeg čelika Č4574, dužine 10m, 5 kom |  |  |  |  |  |
|  | - Zalivna masa: epoxid, standard MIL 1-16-923, |  |  |  |  |  |
|  | - Kapacitivnost voda: < 0.22uF, maksimalna dužina kabla 2.2km |  |  |  |  |  |
|  | - Pobuda sondi naizmeničnom strujom |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja elektronskog dela detektora u RO-MTK. |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Isporuka i montaža i povezivanje senzora provale: | kom | 2 |  |  |  |
|  | Davač signala je mikroprekidač sa polugom. Montira se na štok vrata. Prekidač je sa NO i NZ kontaktom 230VAC / 5A. |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Priprema mernog mesta za ugradnju merača protoka na potisu | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izvođenje hidromašinskih radova na potisnom cevovodu, sečenje cevovoda, isporuka i varenje prirubnica DN100 PN16 prema ugradbenim merama davača protoka. Isporuka fazonskog FF komada. |  |  |  |  |  |
| 2,11 | Isporuka, ugradnja i povezivanje elektromagnetnog merača protoka: Potis CS D.Trepča2 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje elektromagnetnog merača protoka DN100 PN16 za merenje protoka vode na potisu pumpi na izlazu iz crpne stanice |  |  |  |  |  |
|  | Davač: |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: prirubnice DN100 PN16 |  |  |  |  |  |
|  | - Tačnost: 0.5% |  |  |  |  |  |
|  | - Mehanička zaštita davača: IP65 |  |  |  |  |  |
|  | Elektronski deo: |  |  |  |  |  |
|  | elektronika za ugradnju na vrata ormana RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | - Grafički displej za pokazivanje trenutnog i ukupnog protoka |  |  |  |  |  |
|  | - Komunikacija: RS485 poludupleks, 57600 Bd , MODBUS RTU |  |  |  |  |  |
|  | - Strujni izlaz 4-20mA, rezolucija 13 bita |  |  |  |  |  |
|  | - Impulsni izlaz, alarmiranje |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | Očekivani protok: 15-40 l/s. |  |  |  |  |  |
|  | Elektronski deo se ugrađuje na vrata ormana RO-MTK. |  |  |  |  |  |
| 2,12 | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.1: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.1 sa neophodnim sledećim funkcijama radi integracije u postojeći sistem: |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola pumpi u PS prema zahtevima Master PLCa uz samostalno određivanje radnih pumpi prema broju radnih pumpi zahtevanih od Master PLCa, za potis ka rezervoaru Donja Trepča 3.1. |  |  |  |  |  |
|  | - detekcija stanja "prekid komunikacije sa Master PLC-om", |  |  |  |  |  |
|  | - identifikacija i estimacija parametara rada pumpi za potrebe samostalnog upravljanja pumpama dok je na snazi "prekid komunikacije sa Master PLC-om", za potis ka rezervoaru Donja Trepča3.1. |  |  |  |  |  |
|  | - samostalna kontrola pumpi dok je na snazi "prekid komunikacije sa Master PLC-om", za svaki od potisa posebno |  |  |  |  |  |
|  | - provera uključenja i isključenja motora pumpi nakon izdatih komandi u svim režimima rada, |  |  |  |  |  |
|  | - generisanje odgovarajući alarma u slučaju da stanje pumpe ne odgovara izdatim komandama, |  |  |  |  |  |
|  | - kontinuirana provera količine vode u crpilištu na osnovu podesivih parametrara koje prosleđuje Master PLC posebnim komandama, |  |  |  |  |  |
|  | - prelaz na alternativne načine provere količine vode u crpilištu u slučaju detekcije neispravnosti ignala transmitera nivoa, |  |  |  |  |  |
|  | - generisanje zbirnog alarma "Nema uslova za daljinski rad" u slučaju nestanka napajanja, nedovoljno vode u crpilištu, kvara radnih pumpi, proceduralnih greški u rukovanju preklopkama na ormanu pumpi ili neslaganja statusa pumpe sa izdatim komandama, za potis. |  |  |  |  |  |
|  | - zaštitne funkcije nad motorima pumpi - samostalno isključenje u slučaju da nema uslova za daljinski rad ili pojedinačnog kvara radne pumpe, |  |  |  |  |  |
|  | - samostalna rotacija radnih i rezervnih pumpi u PS, radi ujednačavanja vremena njihovog rada, |  |  |  |  |  |
|  | - sprovođenje zaštitnih vremenskih zatezanja kod starta iste pumpe, jednovremenog starta ili zaustavljanja više pumpi, kao i kod kvara pumpi, koji moraju važiti u svim režimima rada, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komandi za izmenu vrednosti zaštitnih parametara od Master PLCa, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komande za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - akvizicija svih merenja i statusa, uz neophodnu primarnu obradu i proveru, |  |  |  |  |  |
|  | - serverske komunikacione funkcije prema Master PLCu prema odabranom komunikacionom protokolu, |  |  |  |  |  |
|  | - komunikacione funkcije prema operatorskom panelu, |  |  |  |  |  |
|  | - dijagnostičke funkcije nad kontrolerom i priključenom opremom, sa mehanizmima ranog upozorenja u slučaju neslaganja merenja i indikacija odabranih merenih veličina. |  |  |  |  |  |
| 2,13 | Izrada aplikativnog softvera za operatorski panel: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za za nadzor rada PSiR sa sledećim funkcijama: |  |  |  |  |  |
|  | - izrada animiranog prikaza objekta sa dinamički povezanim svim pripadajućim merenjima i signalizacijama, |  |  |  |  |  |
|  | - arhiviranje svih alarma vezanih za objekat. Spisak alarma mora odgovarati onome koji se koristi u SCADA-i, |  |  |  |  |  |
|  | - prikaz svih alarma vezanih za objekat, sa mogućnošću poništavanja istih. |  |  |  |  |  |
| 2,14 | Dorada softvera Master PLCa u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Dopuna neophodnih komunikacionih i kontrolnih funkcija Master PLC-a u KKC "Beljina" radi integracije objekta PSiR i PLC-17.1 u jedinstveni sistem kontrole i nadzora: |  |  |  |  |  |
|  | - registrovanje novog uređaja u mreži kontrolera u postojećim komunikacionim modulima i drajverima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada uprvaljačkog algoritma za parove PSiR D.Trepča 2- Psi R Donja Trepča 3.1, za daljinsko-automatski rad, uz prihvatanje komandi SCADAe kojima se podešavaju promeljivi parametri ovog režima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za prihvatanje komandi za promenu daljinskih režima predmetnih objekata iz SCADAe i neposredno izvršavanje ovih komandi, uz automatizovano slanje poruka o promeni radnih režima ciljnim objektima, ako je potrebno, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje algoritma za logičku analizu komandi koje dolaze iz SCADAe, koji sprečava ručno izdavanje komandi od strane operatera u daljinsko-automatskom režimu, i obrnuto, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za detekciju prekida komunikacije sa objektom PSiR DT 3.1 ,radi podrške algoritmu za samostalni rad PS tokom kraćih prekida komunikacije (do 24h). Generisanje potrebnih komandi ka objektima radi aktiviranja ili deaktiviranja samostalnog rada i povratka u normalan režim daljinskog upravljanja, |  |  |  |  |  |
|  | - definisanje dodatnih ruta poruka od SCADA sistema ka ciljnom kontroleru PLC-17.1 i prosleđivanje komandi uz konveziju protokola, ukoliko je potrebna, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje i mapiranje postojećih memorijskih zona za prihvat podataka, odnosno slanje komandi u PLC-17.1 |  |  |  |  |  |
| 2,15 | Dorada konfiguracije SCADA servera u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | - registrovanje potrebnih analognih i digitalnih tagova za nadzor i kontrolu PLC-17.1 u postojećoj konfiguraciji SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dodatno konfigurisanje alarma, operatorskih akcija i procesnih događaja vezanih za objekat. Nove definicije alarma, akcija i događaja se dodaju postojećim u konfiguracionoj bazi podataka SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna prikazom kompletnog distributivnog pravca, koji obihvata sve objekte pripadajućeg distributivnog pravca. Prikaz sadrži sva relevantna merenja i signalizacije kompletnog pravca,ali bez mogućnosti izdavanja komandi sa ovog prikaza, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna postojećih prikaza novim prikazom objekta PS i uzvodnih rezervoara. Ovde će biti prikazana sva merenja i sve signalizacije predmetnog objekta, dinamički povezane sa poslednjim raspoloživim real-time vrednostima, kao i interfejsi za komandovanje, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna komandnih funkcija za ovaj objekat, što se odnosi na izdavanje komandi za promenu daljinskih podrežima rada, izdavanje komandi uključenja ili isključenja pumpi u daljinsko-ručnom režimu rada, promena podesivih parametara neophodnih za zaštitu crpilišta od iscrpljivanja, kao i na izdavanje komandi za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna štampanih izveštaja za ovaj objekat, tako da sadrže sve relevantne vrednosti merenja i vremena rada pumi. Štampani izveštaji u postojećem sistemu obuhvataju: smenske, dnevne, mesečne, godišnje i periodične izveštaje, a navedene dopune se odnose na sve tipove izveštaja, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna eksportnih lista, tako da se arhivirani podaci sa novog objekta mogu eksportovati u druge formate podataka, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna konfiguracije postojeće off-line baze podataka za smeštanje zapisa i fotografija novododatog objekta. |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Dorada postojeće konfiguracije SCADA klijenata Dorada opisanih dopuna konfiguracije SCADA paketa na klijentskim raunarima kod službe održavnja u Beljini, kao i na dva računara u Direkciji JKP, kako bi se obezbedio kompletan nadzor nad svom opremom RiCS D.Trepča2 koja se u ovoj fazi integriše u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja. Ukupno 5 klijentskih konfiguracije. | kompl | 5 |  |  |  |
| 2,17 | Isporuka i polaganje kablova: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka i polaganje energetskih i signalnih kablova za povezivanje elektro ormana RO-MTK, merne opreme, ormana pumpi i elektro energetskog razvodnog ormana. |  |  |  |  |  |
|  | Kablovi se polažu duž kablovskih kanala u podu prostorije, kablovskih regala, kroz čvrste PLC cevi i gibljiva plastična creva, ili po zidu pričvršćeni obujmicama. Računa se po dužnom metru postavljenog i pričvršćenog kabla, sa obradom krajeva, povezivanjem i obeležavanjem. |  |  |  |  |  |
|  | PP00-Y - 3x2.5 m 5 AC napajanje RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 10x2x0.8mm2 m 15 ormani pumpi - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | PP/L - 2x0.75mm2 m 10 senzor provale - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 4x2x0.8mm2 m 10 sonde detektora nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 6 senzor nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 20 senzori izlaznog pritiska - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 20 davači protoka - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 3x0.75mm2 m 20 davači protoka - RO-MTK |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Puštanje u rad | kompl | 1 |  |  |  |
|  | Podešavanje, testiranje i puštanje u probni rad opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektu RiCS Mojsinje, uz dokazivanje performansi |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno (2.1. - 2.18.): |  |

R3-1 D.Trepca 3.1

| Pozicija | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Cena (DIN) | Ukupno (DIN) | Tip i proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Isporuka montaža i povezivanje elektro ormana merenja RO-MTK: |  |  |  |  |  |
|  | Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, približnih dimenzija 600x800x250 mm (ŠxVxD), za montažu u PS, plastificiran spolja i iznutra, mehanički zaštićen u zaštiti IP43, sa jednostrukim vratima. Uvod kablova u orman je odozdo. Orman se isporučuje kompletno završen, ispitan i spreman za priključak kablova. U ormanu se nalazi sledeća oprema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 1. PLC kontroler PLC-17.2, tip OMRON CJ1M ili ekvivalentan, - najmanje 10 modula tipa I/O (signalnih: AI/AO/DI/DO) po jednom CPU, - najmanje 1 slobodno programibilni RS232C port po jednom CPU, - vreme izvršavanja boolean instrukcije (LD, AND, OR) <= 100ns - vreme izvršavanje MOVE WORD instrukcije <= 80ns sa modulima: |  |  |  |  |  |
|  | - napojni modul 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DI modula sa ukupno 32 izolovanih ulaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DO modula sa ukupno 8 relejnih digitalnih izlaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj AI modula sa ukupno 4 analogna ulaza 4-20mA |  |  |  |  |  |
|  | - potrebni komunikacioni moduli za vezu sa operatorskim touch panelom i telemetrijskim uređajem (kompletom) |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 2. Telemetrijski uređaj tip: |  |  |  |  |  |
|  | CalAmp Guardian, radio primopredajnik i modem u zajedničkom kućištu, frekvencijski opseg 406-470 MHz, 8 kanala, snaga predajnika 10W (kontinulano), širina kanala 12,5/25kHz, brzina prenosa : 4880,9600,19200 bps , interfejsi:Serial COM1, COM2 (RS232,DB9), User (i/O, RS485 ,RS422 ,8-pin). Podržani protokoli: Modbus, Modbus RTU, AB DF1 i dr. Napajanje : 10-30VDC (3,6-1,2 A) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim napojnim DC kablom |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim unutrašnjim elektro razvodom RF kabla |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-radio modem |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka prenaponske zaštite antenskog RF voda ekvivalentne tipu Telegartner J01028A0033 |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje antenskih kablova sa ulazne i izlazne strane sa odgovarajućim konektorima, |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje zaštitnog uzemljenja, |  |  |  |  |  |
|  | - montaža prenaponske zaštite RF voda izvan RO-MTK, na zid objekta. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 3. Operatorski touch panel, ekvivalentan tipu MT-8071iE Easy Wiew, Weintek, ugradnja na vrata ormana: |  |  |  |  |  |
|  | - Grafički displej TFT LCD 16M boja |  |  |  |  |  |
|  | - Rezolucija 800x480, veličina dijagonale 7” |  |  |  |  |  |
|  | - 32Bit RISC 600MHz processor |  |  |  |  |  |
|  | - DRAM 128MB DDR2, Storage: 128MB flash memory |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RS232, 2 x RS485 port |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RJ45, 1 x USB2.0 |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije uređaja 200x146x34mm (ŠxVxD), dimenzije otvora za ugradnju 192x138mm (ŠxV), |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen mehaničke zaštite IP65 (front) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-operatorski panel |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 4. Sistem besprekidnog napajanaj tipa SLAC24 Elektro ili ekvivalentan, sa autonomijom 8h ili dužom: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga: max. 250W |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju): |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 23.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 12V: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 13.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Statusni digitalni izlazi - beznaponski kontakti: |  |  |  |  |  |
|  | - Prisutno mrežno napajanje UPSa |  |  |  |  |  |
|  | - Rad UPSa na bateriju |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje baterije (dobro / loše) |  |  |  |  |  |
|  | - Dopunjavanje baterije |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 5. VRLA akumulator, tip UL12-18 Ultracell ili ekvivalentan, 12V, 18Ah |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 6. Prenaponska zaštita za četiri analogna signala 4-20mA, ekvivalentno tipu LPP4, proizvođač Elektro Šabac, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Max. ulazni napon: 30V za signalne linije, 15V za komunikacione linije |  |  |  |  |  |
|  | - Odvodna struja: > 10 kA |  |  |  |  |  |
|  | - Vreme reagovanja: < 10 ns |  |  |  |  |  |
|  | - Broj štićenih linija: 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije kutije: 75x75x105mm (ŠxVxD) |  |  |  |  |  |
|  | - Montaža: DIN šina 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 7. Prenaponska zaštita komunikacione linije od PLC - radio modem, ekvivalentna tipu DT-UFB-V24/S-9-SB proizvođača Phoenix Contacts, ugradnja na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 8. Glavna grebenasta sklopka 20A, 400V, jednopolna, 0-1, za ugradnju na vrata ormana |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 9. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 10A, prekidna moć 6 kA, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 10. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 6A, prekidna moć 6 kA, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 11. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 6A, prekidna moć 6 kADC, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 12. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 2A, prekidna moć 6 kADC, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 13. Interfejs rele 24VDC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-24VDC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 7 kom | kom | 5 |  |  |  |
|  | 14. Interfejs rele 230VAC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-230UC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 32 kom | kom | 20 |  |  |  |
|  | 15. Lampa za osvetljenje unutrašnjosti ormana sa fluo svetiljkom 230VAC, 30W, dužine 150mm, sa prekidačem |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 16. Mikrokrekidač sa polugom za uključenje svetiljke u ormanu pri otvaranju vrata kontakt 220VAC, 6A |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 17. Elektronski dvopoložajni termostat 0-40ºC, sa jednim parom izlaznih kontakata 220V, 6A. Senzor temperature je NTC otpornik. |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 18. Antikondenzacioni grejač i kondicioner, 220V, 60W |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 19. Servisna utičnica, 230VAC, 16A, montaža na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 20. Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog provodnika preseka do 2.5mm2 i punog provodnika preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 40 kom | kom | 40 |  |  |  |
|  | 21. Ostali montažni materijal: PVC kanali šlicovani 25x60mm, kablovske stopice, kablovske uvodnice, provodnici tipa P preseka 1,5 mm2, bužir cevi za izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake, oznake uređaja i ormana, Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i sl. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
| 3.2. | Isporuka, montaža i povezivanje antenskog sistema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Antena |  |  |  |  |  |
|  | - Kathrein K731221 usmerena antena, 11 dBi, frekventni opseg 360-490 MHz ili ekvivalentna |  |  |  |  |  |
|  | Dodatni materijal |  |  |  |  |  |
|  | - EC400 koaksijalni kabal, proizvođač Eupen, 25m |  |  |  |  |  |
|  | - N-konektor za EC400 (2 kom). |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Izrada i montaža antenskog stuba na lokaciji DT3-1: Antenski stub: pocinkovana cev prečnika 2’’, debljna zida 3 mm, dužine 6 m, pričvršćena konzolama za zid odnosno krov objekta: isporuka i montaža antanskog sistema, postavljanje i povezivanje max 15 m kabla RG-213-U konektorima sa oba kraja. Povezivanje antanskog stuba na opšte i gromobransko uzemljenje objekta. Povezivanje izvesti pocinkovanom trakom prema propisima. | komplet | 1 |  |  |  |
| 3.4. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera nivoa: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje sonde kontinualnog hidrostatičkog merača nivoa vode u usisnom rezervoaru, ekvivalentna tipu NIVOPRESS NPK-2, proizvođača Nivelco, sa razvodnom kutijom, montaža na konzolu. Karakteristike sonde: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg: korisnički podesiv, maksimalno 0-5 m VS |  |  |  |  |  |
|  | - Merni kabl: 10m |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 24VDC (12-30VDC), dvožično |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturni opseg: 0°C ... +40°C |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA /HART, korisnički podesiv prema mernom opsegu |  |  |  |  |  |
|  | - Otpor strujne petlje: do 600 Ohm |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal sonde: nerđajući čelik |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen zaštite: IP68 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Izrada i montaža konzole za nivo sonde | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada i montaža nosača detektorskih sondi i sonde kontinualnog nivometra za monažu na zid. Izrađen od čelika L profila sa postavljenim uvodnicama, zaštićen i ofarban. |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Izrada priključnog mernog mesta za merenje pritiska na potisu | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Priprema mernog mesta izvođenjem hidromašinskih radova na dovodnom cevovodu: varenje uvodnika, postavljanje kuglastog ventila ½" sa slavinom račve i prilagođenja za priključak senzora pritiska. |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera pritiska: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Transmiter pritiska tip MBS 33 proizvođača Danfoss ili ekvivalentan. Montaža na zbirnom dovodnom cevovodu rezervoara DT 3-2. Transmiter sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg 0-16 bar |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje 9-32VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Tačnost 0.5 % |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni radni pritisak: 50 bar. |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Isporuka, montaža i povezivanje detektora nivoa u 6 tačaka | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Detektor nivoa provodnih tečnosti u 6 tačaka, sa podesivim pragom detekcije prisustva tečnosti, ekvivalentan tipu PDN6 proizvođača MI Beograd, sa razvodnom kutijom. Ugradnja sondi na konzolu nivo sondi. |  |  |  |  |  |
|  | Koriste se tri digitalna izlaza uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za prepumpavanje između dva nivoa (detekcija sa histerezisom) |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju minimalnog nivoa vode |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju maksimalnog nivoa vode. |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - Način merenja provodnosti: naizmeničnom strujom frekvencije 200 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni napon na sondama: 5Vpp |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalna struja (sonda u kratkom spoju sa masom) : 0.5 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Ulazna masa: spojena sa masom napajanja |  |  |  |  |  |
|  | - Digitalni izlazi: 24VDC / 100mA |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike sondi: |  |  |  |  |  |
|  | - Viseće sonde od nerđajućeg čelika Č4574, dužine 10m, 5 kom |  |  |  |  |  |
|  | - Zalivna masa: epoxid, standard MIL 1-16-923, |  |  |  |  |  |
|  | - Kapacitivnost voda: < 0.22uF, maksimalna dužina kabla 2.2km |  |  |  |  |  |
|  | - Pobuda sondi naizmeničnom strujom |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja elektronskog dela detektora u RO-MTK. |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Isporuka i montaža i povezivanje senzora provale: | kom | 2 |  |  |  |
|  | Davač signala je mikroprekidač sa polugom. Montira se na štok vrata. Prekidač je sa NO i NZ kontaktom 230VAC / 5A. |  |  |  |  |  |
| 3,10 | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.2: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.2 sa neophodnim sledećim funkcijama radi integracije u postojeći sistem: |  |  |  |  |  |
|  | - detekcija stanja "prekid komunikacije sa Master PLC-om", |  |  |  |  |  |
|  | - kontinuirana provera količine vode u crpilištu na osnovu podesivih parametrara koje prosleđuje Master PLC posebnim komandama, |  |  |  |  |  |
|  | - prelaz na alternativne načine provere količine vode u crpilištu u slučaju detekcije neispravnosti ignala transmitera nivoa, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komandi za izmenu vrednosti zaštitnih parametara od Master PLCa, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komande za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - akvizicija svih merenja i statusa, uz neophodnu primarnu obradu i proveru, |  |  |  |  |  |
|  | - serverske komunikacione funkcije prema Master PLCu prema odabranom komunikacionom protokolu, |  |  |  |  |  |
|  | - komunikacione funkcije prema operatorskom panelu, |  |  |  |  |  |
|  | - dijagnostičke funkcije nad kontrolerom i priključenom opremom, sa mehanizmima ranog upozorenja u slučaju neslaganja merenja i indikacija odabranih merenih veličina. |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Izrada aplikativnog softvera za operatorski panel: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za za nadzor rada PSiR sa sledećim funkcijama: |  |  |  |  |  |
|  | - izrada animiranog prikaza objekta sa dinamički povezanim svim pripadajućim merenjima i signalizacijama, |  |  |  |  |  |
|  | - arhiviranje svih alarma vezanih za objekat. Spisak alarma mora odgovarati onome koji se koristi u SCADA-i, |  |  |  |  |  |
|  | - prikaz svih alarma vezanih za objekat, sa mogućnošću poništavanja istih. |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Dorada softvera Master PLCa u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Dopuna neophodnih komunikacionih i kontrolnih funkcija Master PLC-a u KKC "Beljina" radi integracije objekta PSiR i PLC-17.2 u jedinstveni sistem kontrole i nadzora: |  |  |  |  |  |
|  | - registrovanje novog uređaja u mreži kontrolera u postojećim komunikacionim modulima i drajverima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada uprvaljačkog algoritma za parove PSiR D.Trepča3.1 - PSiR Donja Trepča 3.2. za daljinsko-automatski rad, uz prihvatanje komandi SCADAe kojima se podešavaju promeljivi parametri ovog režima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za prihvatanje komandi za promenu daljinskih režima predmetnih objekata iz SCADAe i neposredno izvršavanje ovih komandi, uz automatizovano slanje poruka o promeni radnih režima ciljnim objektima, ako je potrebno, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje algoritma za logičku analizu komandi koje dolaze iz SCADAe, koji sprečava ručno izdavanje komandi od strane operatera u daljinsko-automatskom režimu, i obrnuto, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za detekciju prekida komunikacije sa objektom PSiR D.Trepča 3.2 ,radi podrške algoritmu za samostalni rad PS tokom kraćih prekida komunikacije (do 24h). Generisanje potrebnih komandi ka objektima radi aktiviranja ili deaktiviranja samostalnog rada i povratka u normalan režim daljinskog upravljanja, |  |  |  |  |  |
|  | - definisanje dodatnih ruta poruka od SCADA sistema ka ciljnom kontroleru PLC-17.2 i prosleđivanje komandi uz konveziju protokola, ukoliko je potrebna, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje i mapiranje postojećih memorijskih zona za prihvat podataka, odnosno slanje komandi u PLC-17.2 |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Dorada konfiguracije SCADA servera u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | - registrovanje potrebnih analognih i digitalnih tagova za nadzor i kontrolu PLC-17.2 u postojećoj konfiguraciji SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dodatno konfigurisanje alarma, operatorskih akcija i procesnih događaja vezanih za objekat. Nove definicije alarma, akcija i događaja se dodaju postojećim u konfiguracionoj bazi podataka SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna prikazom kompletnog distributivnog pravca, koji obihvata sve objekte pripadajućeg distributivnog pravca. Prikaz sadrži sva relevantna merenja i signalizacije kompletnog pravca,ali bez mogućnosti izdavanja komandi sa ovog prikaza, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna postojećih prikaza novim prikazom objekta PS i uzvodnih rezervoara. Ovde će biti prikazana sva merenja i sve signalizacije predmetnog objekta, dinamički povezane sa poslednjim raspoloživim real-time vrednostima, kao i interfejsi za komandovanje, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna komandnih funkcija za ovaj objekat, što se odnosi na izdavanje komandi za promenu daljinskih podrežima rada, izdavanje komandi uključenja ili isključenja pumpi u daljinsko-ručnom režimu rada, promena podesivih parametara neophodnih za zaštitu crpilišta od iscrpljivanja, kao i na izdavanje komandi za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna štampanih izveštaja za ovaj objekat, tako da sadrže sve relevantne vrednosti merenja i vremena rada pumi. Štampani izveštaji u postojećem sistemu obuhvataju: smenske, dnevne, mesečne, godišnje i periodične izveštaje, a navedene dopune se odnose na sve tipove izveštaja, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna eksportnih lista, tako da se arhivirani podaci sa novog objekta mogu eksportovati u druge formate podataka, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna konfiguracije postojeće off-line baze podataka za smeštanje zapisa i fotografija novododatog objekta. |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Dorada postojeće konfiguracije SCADA klijenata Dorada opisanih dopuna konfiguracije SCADA paketa na klijentskim raunarima kod službe održaavnja u Beljini, kao i na dva računara u Direkciji JKP, kako bi se obezbedio kompletan nadzor nad svom opremom RiCSD.Trepča3.1 koja se u ovoj fazi integriše u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja. Ukupno 5 klijentskih konfiguracije. | kompl | 5 |  |  |  |
| 3.15. | Isporuka i polaganje kablova: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka i polaganje energetskih i signalnih kablova za povezivanje elektro ormana RO-MTK, merne opreme, ormana pumpi i elektro energetskog razvodnog ormana. |  |  |  |  |  |
|  | Kablovi se polažu duž kablovskih kanala u podu prostorije, kablovskih regala, kroz čvrste PLC cevi i gibljiva plastična creva, ili po zidu pričvršćeni obujmicama. Računa se po dužnom metru postavljenog i pričvršćenog kabla, sa obradom krajeva, povezivanjem i obeležavanjem. |  |  |  |  |  |
|  | PP00-Y - 3x2.5 m 5 AC napajanje RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 10x2x0.8mm2 m 15 ormani pumpi - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | PP/L - 2x0.75mm2 m 10 senzor provale - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 4x2x0.8mm2 m 10 sonde detektora nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 6 senzor nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 20 senzori izlaznog pritiska - RO-MTK |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Puštanje u rad | kompl | 1 |  |  |  |
|  | Podešavanje, testiranje i puštanje u probni rad opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektu DT 3-1, uz dokazivanje performansi |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno (3.1. - 3.16.): |  |

R3-2;CS3 D.Trepca 3.2

| Pozicija | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Cena (DIN) | Ukupno (DIN) | Tip i proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Isporuka montaža i povezivanje elektro ormana merenja RO-MTK: |  |  |  |  |  |
|  | Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, približnih dimenzija 600x800x250 mm (ŠxVxD), za montažu u PS, plastificiran spolja i iznutra, mehanički zaštićen u zaštiti IP43, sa jednostrukim vratima. Uvod kablova u orman je odozdo. Orman se isporučuje kompletno završen, ispitan i spreman za priključak kablova. U ormanu se nalazi sledeća oprema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 1. PLC kontroler PLC-17.3, tip OMRON CJ1M ili ekvivalentan, - najmanje 10 modula tipa I/O (signalnih: AI/AO/DI/DO) po jednom CPU, - najmanje 1 slobodno programibilni RS232C port po jednom CPU, - vreme izvršavanja boolean instrukcije (LD, AND, OR) <= 100ns - vreme izvršavanje MOVE WORD instrukcije <= 80ns sa modulima: |  |  |  |  |  |
|  | - napojni modul 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DI modula sa ukupno 32 izolovanih ulaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DO modula sa ukupno 8 relejnih digitalnih izlaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj AI modula sa ukupno 4 analogna ulaza 4-20mA |  |  |  |  |  |
|  | - potrebni komunikacioni moduli za vezu sa operatorskim touch panelom i telemetrijskim uređajem (kompletom) |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 2. Telemetrijski uređaj tip: |  |  |  |  |  |
|  | CalAmp Guardian, radio primopredajnik i modem u zajedničkom kućištu, frekvencijski opseg 406-470 MHz, 8 kanala, snaga predajnika 10W (kontinulano), širina kanala 12,5/25kHz, brzina prenosa : 4880,9600,19200 bps , interfejsi:Serial COM1, COM2 (RS232,DB9), User (i/O, RS485 ,RS422 ,8-pin). Podržani protokoli: Modbus, Modbus RTU, AB DF1 i dr. Napajanje : 10-30VDC (3,6-1,2 A) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim napojnim DC kablom |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim unutrašnjim elektro razvodom RF kabla |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-radio modem |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka prenaponske zaštite antenskog RF voda ekvivalentne tipu Telegartner J01028A0033 |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje antenskih kablova sa ulazne i izlazne strane sa odgovarajućim konektorima, |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje zaštitnog uzemljenja, |  |  |  |  |  |
|  | - montaža prenaponske zaštite RF voda izvan RO-MTK, na zid objekta. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 3. Operatorski touch panel, ekvivalentan tipu MT-8071iE Easy Wiew, Weintek, ugradnja na vrata ormana: |  |  |  |  |  |
|  | - Grafički displej TFT LCD 16M boja |  |  |  |  |  |
|  | - Rezolucija 800x480, veličina dijagonale 7” |  |  |  |  |  |
|  | - 32Bit RISC 600MHz processor |  |  |  |  |  |
|  | - DRAM 128MB DDR2, Storage: 128MB flash memory |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RS232, 2 x RS485 port |  |  |  |  |  |
|  | - 1 x RJ45, 1 x USB2.0 |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije uređaja 200x146x34mm (ŠxVxD), dimenzije otvora za ugradnju 192x138mm (ŠxV), |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen mehaničke zaštite IP65 (front) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-operatorski panel |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 4. Sistem besprekidnog napajanaj tipa SLAC24 Elektro ili ekvivalentan, sa autonomijom 8h ili dužom: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga: max. 250W |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju): |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 23.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 12V: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 13.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Statusni digitalni izlazi - beznaponski kontakti: |  |  |  |  |  |
|  | - Prisutno mrežno napajanje UPSa |  |  |  |  |  |
|  | - Rad UPSa na bateriju |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje baterije (dobro / loše) |  |  |  |  |  |
|  | - Dopunjavanje baterije |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 5. VRLA akumulator, tip UL12-18 Ultracell ili ekvivalentan, 12V, 18Ah |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 6. Prenaponska zaštita za četiri analogna signala 4-20mA, ekvivalentno tipu LPP4, proizvođač Elektro Šabac, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Max. ulazni napon: 30V za signalne linije, 15V za komunikacione linije |  |  |  |  |  |
|  | - Odvodna struja: > 10 kA |  |  |  |  |  |
|  | - Vreme reagovanja: < 10 ns |  |  |  |  |  |
|  | - Broj štićenih linija: 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije kutije: 75x75x105mm (ŠxVxD) |  |  |  |  |  |
|  | - Montaža: DIN šina 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 7. Prenaponska zaštita komunikacione linije od PLC - radio modem, ekvivalentna tipu DT-UFB-V24/S-9-SB proizvođača Phoenix Contacts, ugradnja na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 8. Glavna grebenasta sklopka 20A, 400V, jednopolna, 0-1, za ugradnju na vrata ormana |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 9. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 10A, prekidna moć 6 kA, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 10. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 6A, prekidna moć 6 kA, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 11. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 6A, prekidna moć 6 kADC, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 12. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 2A, prekidna moć 6 kADC, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 13. Interfejs rele 24VDC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-24VDC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 7 kom | kom | 5 |  |  |  |
|  | 14. Interfejs rele 230VAC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-230UC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 32 kom | kom | 20 |  |  |  |
|  | 15. Lampa za osvetljenje unutrašnjosti ormana sa fluo svetiljkom 230VAC, 30W, dužine 150mm, sa prekidačem |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 16. Mikrokrekidač sa polugom za uključenje svetiljke u ormanu pri otvaranju vrata kontakt 220VAC, 6A |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 17. Elektronski dvopoložajni termostat 0-40ºC, sa jednim parom izlaznih kontakata 220V, 6A. Senzor temperature je NTC otpornik. |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 18. Antikondenzacioni grejač i kondicioner, 220V, 60W |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 19. Servisna utičnica, 230VAC, 16A, montaža na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 20. Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog provodnika preseka do 2.5mm2 i punog provodnika preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 40 kom | kom | 40 |  |  |  |
|  | 21. Ostali montažni materijal: PVC kanali šlicovani 25x60mm, kablovske stopice, kablovske uvodnice, provodnici tipa P preseka 1,5 mm2, bužir cevi za izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake, oznake uređaja i ormana, Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i sl. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO 1.1 |  |
| 4.2. | Isporuka, montaža i povezivanje antenskog sistema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Antena |  |  |  |  |  |
|  | - Kathrein K731221 usmerena antena, 11 dBi, frekventni opseg 360-490 MHz ili ekvivalentna |  |  |  |  |  |
|  | Dodatni materijal |  |  |  |  |  |
|  | - EC400 koaksijalni kabal, proizvođač Eupen, 25m |  |  |  |  |  |
|  | - N-konektor za EC400 (2 kom). |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Izrada i montaža antenskog stuba na lokaciji R3-2;CS3 D Trepča: Antenski stub: pocinkovana cev prečnika 2’’, debljna zida 3 mm, dužine 6 m, pričvršćena konzolama za zid odnosno krov objekta: isporuka i montaža antanskog sistema, postavljanje i povezivanje max 15 m kabla RG-213-U konektorima sa oba kraja. Povezivanje antanskog stuba na opšte i gromobransko uzemljenje objekta. Povezivanje izvesti pocinkovanom trakom prema propisima. | komplet | 1 |  |  |  |
| 4.4. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera nivoa: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje sonde kontinualnog hidrostatičkog merača nivoa vode u usisnom rezervoaru, ekvivalentna tipu NIVOPRESS NPK-2, proizvođača Nivelco, sa razvodnom kutijom, montaža na konzolu. Karakteristike sonde: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg: korisnički podesiv, maksimalno 0-5 m VS |  |  |  |  |  |
|  | - Merni kabl: 10m |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 24VDC (12-30VDC), dvožično |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturni opseg: 0°C ... +40°C |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA /HART, korisnički podesiv prema mernom opsegu |  |  |  |  |  |
|  | - Otpor strujne petlje: do 600 Ohm |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal sonde: nerđajući čelik |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen zaštite: IP68 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Izrada i montaža konzole za nivo sonde | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada i montaža nosača detektorskih sondi i sonde kontinualnog nivometra za monažu na zid. Izrađen od čelika L profila sa postavljenim uvodnicama, zaštićen i ofarban. |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Izrada priključnog mernog mesta za merenje pritiska na potisu | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Priprema mernog mesta izvođenjem hidromašinskih radova na zbirnom potisnom cevovodu: varenje uvodnika, postavljanje kuglastog ventila ½" sa slavinom račve i prilagođenja za priključak senzora pritiska. |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera pritiska: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Transmiter pritiska tip MBS 33 proizvođača Danfoss ili ekvivalentan. Montaža na zbirnom potisnom cevovodu pumpi. Transmiter sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg 0-16 bar |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje 9-32VDC |  |  |  |  |  |
|  | - Tačnost 0.5 % |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni radni pritisak: 50 bar. |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Isporuka, montaža i povezivanje detektora nivoa u 6 tačaka | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Detektor nivoa provodnih tečnosti u 6 tačaka, sa podesivim pragom detekcije prisustva tečnosti, ekvivalentan tipu PDN6 proizvođača MI Beograd, sa razvodnom kutijom. Ugradnja sondi na konzolu nivo sondi. |  |  |  |  |  |
|  | Koriste se tri digitalna izlaza uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za prepumpavanje između dva nivoa (detekcija sa histerezisom) |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju minimalnog nivoa vode |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju maksimalnog nivoa vode. |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - Način merenja provodnosti: naizmeničnom strujom frekvencije 200 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni napon na sondama: 5Vpp |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalna struja (sonda u kratkom spoju sa masom) : 0.5 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Ulazna masa: spojena sa masom napajanja |  |  |  |  |  |
|  | - Digitalni izlazi: 24VDC / 100mA |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike sondi: |  |  |  |  |  |
|  | - Viseće sonde od nerđajućeg čelika Č4574, dužine 10m, 5 kom |  |  |  |  |  |
|  | - Zalivna masa: epoxid, standard MIL 1-16-923, |  |  |  |  |  |
|  | - Kapacitivnost voda: < 0.22uF, maksimalna dužina kabla 2.2km |  |  |  |  |  |
|  | - Pobuda sondi naizmeničnom strujom |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja elektronskog dela detektora u RO-MTK. |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Isporuka i montaža i povezivanje senzora provale: | kom | 2 |  |  |  |
|  | Davač signala je mikroprekidač sa polugom. Montira se na štok vrata. Prekidač je sa NO i NZ kontaktom 230VAC / 5A. |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.3: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.3 sa neophodnim sledećim funkcijama radi integracije u postojeći sistem: |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola pumpi u PS prema zahtevima Master PLCa uz samostalno određivanje radnih pumpi prema broju radnih pumpi zahtevanih od Master PLCa, za potis ka rezervoaru Donja Trepča R4 |  |  |  |  |  |
|  | - detekcija stanja "prekid komunikacije sa Master PLC-om", |  |  |  |  |  |
|  | - identifikacija i estimacija parametara rada pumpi za potrebe samostalnog upravljanja pumpama dok je na snazi "prekid komunikacije sa Master PLC-om", za potis ka rezervoaru Donja Trepča R4 |  |  |  |  |  |
|  | - samostalna kontrola pumpi dok je na snazi "prekid komunikacije sa Master PLC-om", za svaki od potisa posebno |  |  |  |  |  |
|  | - provera uključenja i isključenja motora pumpi nakon izdatih komandi u svim režimima rada, |  |  |  |  |  |
|  | - generisanje odgovarajući alarma u slučaju da stanje pumpe ne odgovara izdatim komandama, |  |  |  |  |  |
|  | - kontinuirana provera količine vode u crpilištu na osnovu podesivih parametrara koje prosleđuje Master PLC posebnim komandama, |  |  |  |  |  |
|  | - prelaz na alternativne načine provere količine vode u crpilištu u slučaju detekcije neispravnosti ignala transmitera nivoa, |  |  |  |  |  |
|  | - generisanje zbirnog alarma "Nema uslova za daljinski rad" u slučaju nestanka napajanja, nedovoljno vode u crpilištu, kvara radnih pumpi, proceduralnih greški u rukovanju preklopkama na ormanu pumpi ili neslaganja statusa pumpe sa izdatim komandama, za potis. |  |  |  |  |  |
|  | - zaštitne funkcije nad motorima pumpi - samostalno isključenje u slučaju da nema uslova za daljinski rad ili pojedinačnog kvara radne pumpe, |  |  |  |  |  |
|  | - samostalna rotacija radnih i rezervnih pumpi u PS, radi ujednačavanja vremena njihovog rada, |  |  |  |  |  |
|  | - sprovođenje zaštitnih vremenskih zatezanja kod starta iste pumpe, jednovremenog starta ili zaustavljanja više pumpi, kao i kod kvara pumpi, koji moraju važiti u svim režimima rada, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komandi za izmenu vrednosti zaštitnih parametara od Master PLCa, |  |  |  |  |  |
|  | - prijem i realizacija komande za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - akvizicija svih merenja i statusa, uz neophodnu primarnu obradu i proveru, |  |  |  |  |  |
|  | - serverske komunikacione funkcije prema Master PLCu prema odabranom komunikacionom protokolu, |  |  |  |  |  |
|  | - komunikacione funkcije prema operatorskom panelu, |  |  |  |  |  |
|  | - dijagnostičke funkcije nad kontrolerom i priključenom opremom, sa mehanizmima ranog upozorenja u slučaju neslaganja merenja i indikacija odabranih merenih veličina. |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Izrada aplikativnog softvera za operatorski panel: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za za nadzor rada PSiR sa sledećim funkcijama: |  |  |  |  |  |
|  | - izrada animiranog prikaza objekta sa dinamički povezanim svim pripadajućim merenjima i signalizacijama, |  |  |  |  |  |
|  | - arhiviranje svih alarma vezanih za objekat. Spisak alarma mora odgovarati onome koji se koristi u SCADA-i, |  |  |  |  |  |
|  | - prikaz svih alarma vezanih za objekat, sa mogućnošću poništavanja istih. |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Dorada softvera Master PLCa u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Dopuna neophodnih komunikacionih i kontrolnih funkcija Master PLC-a u KKC "Beljina" radi integracije objekta PSiR i PLC-17.3 u jedinstveni sistem kontrole i nadzora: |  |  |  |  |  |
|  | - registrovanje novog uređaja u mreži kontrolera u postojećim komunikacionim modulima i drajverima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada uprvaljačkog algoritma za parove PSiR D.Trepča 3.2- Donja Trepča R4. za daljinsko-automatski rad, uz prihvatanje komandi SCADAe kojima se podešavaju promeljivi parametri ovog režima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za prihvatanje komandi za promenu daljinskih režima predmetnih objekata iz SCADAe i neposredno izvršavanje ovih komandi, uz automatizovano slanje poruka o promeni radnih režima ciljnim objektima, ako je potrebno, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje algoritma za logičku analizu komandi koje dolaze iz SCADAe, koji sprečava ručno izdavanje komandi od strane operatera u daljinsko-automatskom režimu, i obrnuto, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada mehanizma za detekciju prekida komunikacije sa objektom PSiR D.Trepča R4 ,radi podrške algoritmu za samostalni rad PS tokom kraćih prekida komunikacije (do 24h). Generisanje potrebnih komandi ka objektima radi aktiviranja ili deaktiviranja samostalnog rada i povratka u normalan režim daljinskog upravljanja, |  |  |  |  |  |
|  | - definisanje dodatnih ruta poruka od SCADA sistema ka ciljnom kontroleru PLC-17.3 i prosleđivanje komandi uz konveziju protokola, ukoliko je potrebna, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje i mapiranje postojećih memorijskih zona za prihvat podataka, odnosno slanje komandi u PLC-17.3 |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Dorada konfiguracije SCADA servera u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | - registrovanje potrebnih analognih i digitalnih tagova za nadzor i kontrolu PLC-17.3 u postojećoj konfiguraciji SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dodatno konfigurisanje alarma, operatorskih akcija i procesnih događaja vezanih za objekat. Nove definicije alarma, akcija i događaja se dodaju postojećim u konfiguracionoj bazi podataka SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna prikazom kompletnog distributivnog pravca, koji obihvata sve objekte pripadajućeg distributivnog pravca. Prikaz sadrži sva relevantna merenja i signalizacije kompletnog pravca,ali bez mogućnosti izdavanja komandi sa ovog prikaza, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna postojećih prikaza novim prikazom objekta PS i uzvodnih rezervoara. Ovde će biti prikazana sva merenja i sve signalizacije predmetnog objekta, dinamički povezane sa poslednjim raspoloživim real-time vrednostima, kao i interfejsi za komandovanje, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna komandnih funkcija za ovaj objekat, što se odnosi na izdavanje komandi za promenu daljinskih podrežima rada, izdavanje komandi uključenja ili isključenja pumpi u daljinsko-ručnom režimu rada, promena podesivih parametara neophodnih za zaštitu crpilišta od iscrpljivanja, kao i na izdavanje komandi za poništavanje alarma "Nema uslova za daljinski rad", |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna štampanih izveštaja za ovaj objekat, tako da sadrže sve relevantne vrednosti merenja i vremena rada pumi. Štampani izveštaji u postojećem sistemu obuhvataju: smenske, dnevne, mesečne, godišnje i periodične izveštaje, a navedene dopune se odnose na sve tipove izveštaja, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna eksportnih lista, tako da se arhivirani podaci sa novog objekta mogu eksportovati u druge formate podataka, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna konfiguracije postojeće off-line baze podataka za smeštanje zapisa i fotografija novododatog objekta. |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Dorada postojeće konfiguracije SCADA klijenata Dorada opisanih dopuna konfiguracije SCADA paketa na klijentskim raunarima kod službe održaavnja u Beljini, kao i na dva računara u Direkciji JKP, kako bi se obezbedio kompletan nadzor nad svom opremom RiCS D.Trepča 3.2 koja se u ovoj fazi integriše u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja. Ukupno 5 klijentskih konfiguracije. | kompl | 5 |  |  |  |
| 4.15. | Isporuka i polaganje kablova: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka i polaganje energetskih i signalnih kablova za povezivanje elektro ormana RO-MTK, merne opreme, ormana pumpi i elektro energetskog razvodnog ormana. |  |  |  |  |  |
|  | Kablovi se polažu duž kablovskih kanala u podu prostorije, kablovskih regala, kroz čvrste PLC cevi i gibljiva plastična creva, ili po zidu pričvršćeni obujmicama. Računa se po dužnom metru postavljenog i pričvršćenog kabla, sa obradom krajeva, povezivanjem i obeležavanjem. |  |  |  |  |  |
|  | PP00-Y - 3x2.5 m 5 AC napajanje RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 10x2x0.8mm2 m 15 ormani pumpi - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | PP/L - 2x0.75mm2 m 10 senzor provale - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 4x2x0.8mm2 m 10 sonde detektora nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 6 senzor nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 20 senzori izlaznog pritiska - RO-MTK |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Puštanje u rad | kompl | 1 |  |  |  |
|  | Podešavanje, testiranje i puštanje u probni rad opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektu RiCS Mojsinje, uz dokazivanje performansi |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno (4.1. - 4.16.): |  |

R4 D.Trepca

| Pozicija | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Cena (DIN) | Ukupno (DIN) | Tip i proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Isporuka montaža i povezivanje elektro ormana merenja RO-MTK: |  |  |  |  |  |
|  | Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, približnih dimenzija 600x800x250 mm (ŠxVxD), za montažu u PS, plastificiran spolja i iznutra, mehanički zaštićen u zaštiti IP43, sa jednostrukim vratima. Uvod kablova u orman je odozdo. Orman se isporučuje kompletno završen, ispitan i spreman za priključak kablova. U ormanu se nalazi sledeća oprema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 1. PLC kontroler PLC-17.4, tip OMRON CJ1M ili ekvivalentan, - najmanje 10 modula tipa I/O (signalnih: AI/AO/DI/DO) po jednom CPU, - najmanje 1 slobodno programibilni RS232C port po jednom CPU, - vreme izvršavanja boolean instrukcije (LD, AND, OR) <= 100ns - vreme izvršavanje MOVE WORD instrukcije <= 80ns sa modulima: |  |  |  |  |  |
|  | - napojni modul 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj DI modula sa ukupno 16 izolovanih ulaza, 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | - potreban broj AI modula sa ukupno 4 analogna ulaza 4-20mA |  |  |  |  |  |
|  | - potrebni komunikacioni moduli za vezu sa operatorskim touch panelom i telemetrijskim uređajem (kompletom) |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 2. Telemetrijski uređaj tip: |  |  |  |  |  |
|  | CalAmp Guardian, radio primopredajnik i modem u zajedničkom kućištu, frekvencijski opseg 406-470 MHz, 8 kanala, snaga predajnika 10W (kontinulano), širina kanala 12,5/25kHz, brzina prenosa : 4880,9600,19200 bps , interfejsi:Serial COM1, COM2 (RS232,DB9), User (i/O, RS485 ,RS422 ,8-pin). Podržani protokoli: Modbus, Modbus RTU, AB DF1 i dr. Napajanje : 10-30VDC (3,6-1,2 A) |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim napojnim DC kablom |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim unutrašnjim elektro razvodom RF kabla |  |  |  |  |  |
|  | - Sa neophodnim komunikacionim kablom PLC-radio modem |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka prenaponske zaštite antenskog RF voda ekvivalentne tipu Telegartner J01028A0033 |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje antenskih kablova sa ulazne i izlazne strane sa odgovarajućim konektorima, |  |  |  |  |  |
|  | - povezivanje zaštitnog uzemljenja, |  |  |  |  |  |
|  | - montaža prenaponske zaštite RF voda izvan RO-MTK, na zid objekta. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Digitalni pokazivač za prikaz pritiska na usisu i pritiska na potisu. Ugradnja na vrata RO-MTK, ekvivalentan tipu Elektro DP3v5. Karakteristike pokazivača: |  |  |  |  |  |
|  | - ulaz: 4-20mA |  |  |  |  |  |
|  | - prikaz: 0-16bar, podesiv i usklađen prema opsegu transmitera pritiska |  |  |  |  |  |
|  | - displej: LED, 13mm; 3,1/2 cifre |  |  |  |  |  |
|  | - napajanje: 220VAC, 50Hz |  |  |  |  |  |
|  | - tačnost: 0.2% ±1dig |  |  |  |  |  |
|  | - dimenzije (ŠxVxD): 96x48x100mm |  |  |  |  |  |
|  | - montaža: panelna |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | 4. Sistem besprekidnog napajanaj tipa SLAC24 Elektro ili ekvivalentan, sa autonomijom 8h ili dužom: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga: max. 250W |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju): |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 23.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Izlaz 12V: |  |  |  |  |  |
|  | - Napon: 13.2V +/- 2% |  |  |  |  |  |
|  | - Struja: strujno ograničenje na 3A |  |  |  |  |  |
|  | - Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A) |  |  |  |  |  |
|  | - Statusni digitalni izlazi - beznaponski kontakti: |  |  |  |  |  |
|  | - Prisutno mrežno napajanje UPSa |  |  |  |  |  |
|  | - Rad UPSa na bateriju |  |  |  |  |  |
|  | - Stanje baterije (dobro / loše) |  |  |  |  |  |
|  | - Dopunjavanje baterije |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 5. VRLA akumulator, tip UL12-18 Ultracell ili ekvivalentan, 12V, 18Ah |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 6. Prenaponska zaštita za četiri analogna signala 4-20mA, ekvivalentno tipu LPP4, proizvođač Elektro Šabac, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | - Max. ulazni napon: 30V za signalne linije, 15V za komunikacione linije |  |  |  |  |  |
|  | - Odvodna struja: > 10 kA |  |  |  |  |  |
|  | - Vreme reagovanja: < 10 ns |  |  |  |  |  |
|  | - Broj štićenih linija: 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije kutije: 75x75x105mm (ŠxVxD) |  |  |  |  |  |
|  | - Montaža: DIN šina 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 7. Prenaponska zaštita komunikacione linije od PLC - radio modem, ekvivalentna tipu DT-UFB-V24/S-9-SB proizvođača Phoenix Contacts, ugradnja na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 8. Glavna grebenasta sklopka 20A, 400V, jednopolna, 0-1, za ugradnju na vrata ormana |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 9. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 10A, prekidna moć 6 kA, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 10. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 230VAC, 6A, prekidna moć 6 kA, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom | kom | 2 |  |  |  |
|  | 11. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 6A, prekidna moć 6 kADC, dvopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 12. Automatski zaštitni prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: 24VDC, 2A, prekidna moć 6 kADC, jednopolni |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 13. Interfejs rele 24VDC, 1C/O kontakt, sličan tipu PLC-RSC-24VDC Phoenix |  |  |  |  |  |
|  | 7 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 15. Lampa za osvetljenje unutrašnjosti ormana sa fluo svetiljkom 230VAC, 30W, dužine 150mm, sa prekidačem |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 16. Mikrokrekidač sa polugom za uključenje svetiljke u ormanu pri otvaranju vrata kontakt 220VAC, 6A |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 17. Elektronski dvopoložajni termostat 0-40ºC, sa jednim parom izlaznih kontakata 220V, 6A. Senzor temperature je NTC otpornik. |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 18. Antikondenzacioni grejač i kondicioner, 220V, 60W |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 19. Servisna utičnica, 230VAC, 16A, montaža na DIN šinu |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |
|  | 20. Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog provodnika preseka do 2.5mm2 i punog provodnika preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm |  |  |  |  |  |
|  | 40 kom | kom | 40 |  |  |  |
|  | 21. Ostali montažni materijal: PVC kanali šlicovani 25x60mm, kablovske stopice, kablovske uvodnice, provodnici tipa P preseka 1,5 mm2, bužir cevi za izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake, oznake uređaja i ormana, Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i sl. |  |  |  |  |  |
|  | komplet 1 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO 1.1 |  |
| 5.2. | Isporuka, montaža i povezivanje antenskog sistema: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Antena |  |  |  |  |  |
|  | - Kathrein K731221 usmerena antena, 11 dBi, frekventni opseg 360-490 MHz ili ekvivalentna |  |  |  |  |  |
|  | Dodatni materijal |  |  |  |  |  |
|  | - EC400 koaksijalni kabal, proizvođač Eupen, 25m |  |  |  |  |  |
|  | - N-konektor za EC400 (2 kom). |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Izrada i montaža antenskog stuba na lokaciji R4 D Trepča: Antenski stub: pocinkovana cev prečnika 2’’, debljna zida 3 mm, dužine 6 m, pričvršćena konzolama za zid odnosno krov objekta: isporuka i montaža antanskog sistema, postavljanje i povezivanje max 15 m kabla RG-213-U konektorima sa oba kraja. Povezivanje antanskog stuba na opšte i gromobransko uzemljenje objekta. Povezivanje izvesti pocinkovanom trakom prema propisima. | komplet | 1 |  |  |  |
| 5.4. | Isporuka, ugradnja i povezivanje transmitera nivoa: | kom | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje sonde kontinualnog hidrostatičkog merača nivoa vode u usisnom rezervoaru, ekvivalentna tipu NIVOPRESS NPK-2, proizvođača Nivelco, sa razvodnom kutijom, montaža na konzolu. Karakteristike sonde: |  |  |  |  |  |
|  | - Merni opseg: korisnički podesiv, maksimalno 0-5 m VS |  |  |  |  |  |
|  | - Merni kabl: 10m |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 24VDC (12-30VDC), dvožično |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturni opseg: 0°C ... +40°C |  |  |  |  |  |
|  | - Izlazni signal: 4-20 mA /HART, korisnički podesiv prema mernom opsegu |  |  |  |  |  |
|  | - Otpor strujne petlje: do 600 Ohm |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak: G1/2" |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal sonde: nerđajući čelik |  |  |  |  |  |
|  | - Stepen zaštite: IP68 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Izrada i montaža konzole za nivo sonde | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada i montaža nosača detektorskih sondi i sonde kontinualnog nivometra za monažu na zid. Izrađen od čelika L profila sa postavljenim uvodnicama, zaštićen i ofarban. |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Isporuka, montaža i povezivanje detektora nivoa u 6 tačaka | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Detektor nivoa provodnih tečnosti u 6 tačaka, sa podesivim pragom detekcije prisustva tečnosti, ekvivalentan tipu PDN6 proizvođača MI Beograd, sa razvodnom kutijom. Ugradnja sondi na konzolu nivo sondi. |  |  |  |  |  |
|  | Koriste se tri digitalna izlaza uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za prepumpavanje između dva nivoa (detekcija sa histerezisom) |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju minimalnog nivoa vode |  |  |  |  |  |
|  | - izlaz za detekciju maksimalnog nivoa vode. |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike uređaja: |  |  |  |  |  |
|  | - Način merenja provodnosti: naizmeničnom strujom frekvencije 200 Hz |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalni napon na sondama: 5Vpp |  |  |  |  |  |
|  | - Maksimalna struja (sonda u kratkom spoju sa masom) : 0.5 mA |  |  |  |  |  |
|  | - Ulazna masa: spojena sa masom napajanja |  |  |  |  |  |
|  | - Digitalni izlazi: 24VDC / 100mA |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike sondi: |  |  |  |  |  |
|  | - Viseće sonde od nerđajućeg čelika Č4574, dužine 10m, 5 kom |  |  |  |  |  |
|  | - Zalivna masa: epoxid, standard MIL 1-16-923, |  |  |  |  |  |
|  | - Kapacitivnost voda: < 0.22uF, maksimalna dužina kabla 2.2km |  |  |  |  |  |
|  | - Pobuda sondi naizmeničnom strujom |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja elektronskog dela detektora u RO-MTK. |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Isporuka i montaža i povezivanje senzora provale: | kom | 2 |  |  |  |
|  | Davač signala je mikroprekidač sa polugom. Montira se na štok vrata. Prekidač je sa NO i NZ kontaktom 230VAC / 5A. |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.4: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Izrada aplikativnog softvera za PLC-17.4 sa neophodnim sledećim funkcijama radi integracije u postojeći sistem: |  |  |  |  |  |
|  | - akvizicija svih merenja i statusa, uz neophodnu primarnu obradu i proveru, |  |  |  |  |  |
|  | - serverske komunikacione funkcije prema Master PLCu prema odabranom komunikacionom protokolu, |  |  |  |  |  |
|  | - dijagnostičke funkcije nad kontrolerom i priključenom opremom, sa mehanizmima ranog upozorenja u slučaju neslaganja merenja i indikacija odabranih merenih veličina. |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Dorada softvera Master PLCa u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Dopuna neophodnih komunikacionih i kontrolnih funkcija Master PLC-a u KKC "Beljina" radi integracije objekta PSiR i PLC-17.4 u jedinstveni sistem kontrole i nadzora: |  |  |  |  |  |
|  | - registrovanje novog uređaja u mreži kontrolera u postojećim komunikacionim modulima i drajverima, |  |  |  |  |  |
|  | - dorada uprvaljačkog algoritma za parove PSiR D.Trepča3.2 i rezervoar Donja Trepča R4. za daljinsko-automatski rad, uz prihvatanje komandi SCADAe kojima se podešavaju promeljivi parametri ovog režima, |  |  |  |  |  |
|  | - definisanje dodatnih ruta poruka od SCADA sistema ka ciljnom kontroleru PLC-17.4 i prosleđivanje komandi uz konveziju protokola, ukoliko je potrebna, |  |  |  |  |  |
|  | - proširenje i mapiranje postojećih memorijskih zona za prihvat podataka, odnosno slanje komandi u PLC-17.4 |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Dorada konfiguracije SCADA servera u KKC "Beljina": | komplet | 1 |  |  |  |
|  | - registrovanje potrebnih analognih i digitalnih tagova za nadzor i kontrolu PLC-17.4 u postojećoj konfiguraciji SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dodatno konfigurisanje alarma, operatorskih akcija i procesnih događaja vezanih za objekat. Nove definicije alarma, akcija i događaja se dodaju postojećim u konfiguracionoj bazi podataka SCADAe, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna prikazom kompletnog distributivnog pravca, koji obihvata sve objekte pripadajućeg distributivnog pravca. Prikaz sadrži sva relevantna merenja i signalizacije kompletnog pravca,ali bez mogućnosti izdavanja komandi sa ovog prikaza, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna postojećih prikaza novim prikazom objekta rezervoara. Ovde će biti prikazana sva merenja i sve signalizacije predmetnog objekta, dinamički povezane sa poslednjim raspoloživim real-time vrednostima, kao i interfejsi za komandovanje, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna štampanih izveštaja za ovaj objekat, tako da sadrže sve relevantne vrednosti merenja i vremena rada pumi. Štampani izveštaji u postojećem sistemu obuhvataju: smenske, dnevne, mesečne, godišnje i periodične izveštaje, a navedene dopune se odnose na sve tipove izveštaja, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna eksportnih lista, tako da se arhivirani podaci sa novog objekta mogu eksportovati u druge formate podataka, |  |  |  |  |  |
|  | - dopuna konfiguracije postojeće off-line baze podataka za smeštanje zapisa i fotografija novododatog objekta. |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Dorada postojeće konfiguracije SCADA klijenata Dorada opisanih dopuna konfiguracije SCADA paketa na klijentskim raunarima kod službe održaavnja u Beljini, kao i na dva računara u Direkciji JKP, kako bi se obezbedio kompletan nadzor nad svom opremom R4 D.Trepča koja se u ovoj fazi integriše u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja. Ukupno 5 klijentskih konfiguracije. | kompl | 5 |  |  |  |
| 5.12. | Isporuka i polaganje kablova: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Isporuka i polaganje energetskih i signalnih kablova za povezivanje elektro ormana RO-MTK, merne opreme, ormana pumpi i elektro energetskog razvodnog ormana. |  |  |  |  |  |
|  | Kablovi se polažu duž kablovskih kanala u podu prostorije, kablovskih regala, kroz čvrste PLC cevi i gibljiva plastična creva, ili po zidu pričvršćeni obujmicama. Računa se po dužnom metru postavljenog i pričvršćenog kabla, sa obradom krajeva, povezivanjem i obeležavanjem. |  |  |  |  |  |
|  | PP00-Y - 3x2.5 m 5 AC napajanje RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | PP/L - 2x0.75mm2 m 10 senzor provale - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | IY(St)Y - 4x2x0.8mm2 m 10 sonde detektora nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
|  | LiYCY - 2x0.75mm2 m 6 senzor nivoa - RO-MTK |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Puštanje u rad | kompl | 1 |  |  |  |
|  | Podešavanje, testiranje i puštanje u probni rad opreme sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektu RiCS Mojsinje, uz dokazivanje performansi |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno (5.1. - 5.13.): |  |  |

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА И ОБУКА ЗА РУКОВАЊЕ

| 6.1. | Izrada projektne dokumentacije Projekat izvedenog stanja daljinskog sistema nadzora i upravljanja za sistem vodosnabdevanja Mojsinje – Donja Trepča u okviru jdinstvenog sistema upravljanja čačanskim vodovodom. | kompl | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Obuka za rukovanje | kompl | 1 |  |  |  |
|  | Program obuke će obuhvatiti osnovna znanja o principima funkcionisanja, održavanja i dijagnosticiranja eventualnih problema u radu CSNU. |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno (6.1. - 6.2.): |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| poz. | objekat | UKUPNO (din) |
| --- | --- | --- |
| 1 | R1;CS1 Mojsinje |  |
| 2 | R2;CS2 Donja Trepča |  |
| 3 | R3-1 Donja Trepča 3.1 |  |
| 4 | R3-2;CS3 Donja Trepča 3.2 |  |
| 5 | R4 Donja Trepča |  |
| 6 | Projekti i obuka za rukovanje |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |
| pdv |  |
| UKUPNO sa PDV |  |

Место: ________________                                  Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум: ________________               м.п.             ____________________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У R i CS

| Br. Poz | Opis pozicije | Jed. mere | Kol | Cena | Iznos | Proizvođač koji se nudi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razvodni orman 0,4 kV je napravljen od dva puta dekapiranog lima. Kompletno je bravarski, farbarski i električarski završen, a oprema montirana, povezana i funkcionalno ispitana u fabrici. Opremljen je jednim sistemom sabirnica, izolatorima, profilima za nošenje opreme i vratima sa prednje strane. Predviđen za montažu na zid sa uvodnicama za ulaz kablova sa donje strane. Dimenzije oramana su: 800(Š)x800(V)x250(D)mm. Sa prednje strane ormana nalaze se zaptivajuća vrata sa bravom i ključem. Na donjoj strani ormana predvideti dovoljan broj uvodnica za kablove. Ožičenje opreme izvesti pomoću P/F provodnika. Sve fleksibilne veze izvesti finožičnim provodnicima. Sve krajeve provodnika propisno završiti i označiti odgovarajućim oznakama. Sa prednje strane ormana nalazi se gravirana natpisna pločica sa oznakom ormana. Stepen mehaničke zaštite ormana je IP.56 Osnovne karakteristike razvoda su: -nazivni radni napon........................400V -nazivna struja sabirnica..................100 A -termička struja (1s)...........................16 kA -dinamička struja................................25 kA -nazivni kratkotrajni podnosivi napon industrijske učestanosti...........50Hz | kom. | 5 |  |  |  |
| 2. | Modularni odvodnik prenapona klase «C» za TT-sistem sa četvoropolnim postoljem, umetcima za fazne vodove i nulu i sabirnicom. Maksimalni radni napon Uc=280 VAC, In(8/20) μ sec. = 4 x 20 kA, | kpl. | 5 |  |  |  |
| 3 | Automatski tropolni osigurač klase «C» , nazivne prekidne moći 6 KA, nazivne struje 25A, nazivni napon 230/400VAC. Montaža na šinu DIN 35 mm stepen zaštite IP= 20; | kpl. | 5 |  |  |  |
| 4 | Diferencijalna zaštitna sklopka ZUDS (FID) 63A, četvoropolna, struja greške 0,5A za instalacije sa frkventnim regulatorima | kom. | 1 |  |  |  |
| 5 | Diferencijalna zaštitna sklopka ZUDS (FID) 40A, četvoropolna, struja greške 0,5A za instalacije sa frkventnim regulatorima | kom. | 4 |  |  |  |
| 6 | Frekventni regulator za upuštanje trofaznog asinhronog elektromotora snage 18,5kW, sličan tipu CIMR-VC4A0038FAA, proiz.«YASKAWA», sa EMCfilteromza zaštitu od VF smetnji. | kom | 3 |  |  |  |
| 7 | Frekventni regulator za upuštanje trofaznog asinhronog elektromotora snage 7,5kW, sličan tipu CIMR-VC4A0018FAA, proizvod «YASKAWA», sa EMCfilteromza zaštitu od VF smetnji. | kom | 3 |  |  |  |
| 8 | Frekventni regulator za upuštanje trofaznog asinhronog elektromotora snage 7,5kW, sličan tipu CIMR-VC4A0011BAA, proizvod «YASKAWA», sa EMCfilteromza zaštitu od VF smetnji. | kom | 3 |  |  |  |
| 9 | Grebenasti prekidačtropolni, tropoložajni :1-0-2,za montažu na vrata razvodnog ormana 10A, 380V, | kom | 6 |  |  |  |
| 10 | Pomoćni relej sličan tipu PT 570 220, za upravljački napon 220 V, 50 Hz, sa podnožjem za montažu na šinu DIN 35 mm , tip YPT 78404, proizvod «SCHRACK». | kom | 15 |  |  |  |
| 11 | Rele za kontrolu faza Un=3x400/230V, 50Hz, Montaža na šinu DIN 35mm. sl. tipu URP 20300 „SCHRACK“: | kom | 5 |  |  |  |
| 12 | Detektor nivoa vode za provodne tečnosti,sl.tipu Schrack sa tri viseće prohronske elektrode sa kablovima dužine 10met. i nosačem sa priključnom OG-kutijom. Napajanje 230V,50 Hz. | kom | 3 |  |  |  |
| 13 | Termički zaštitni rele, za PTC sondu u el. motoru, za ugradnju na šinu DIN 35mm., sličan tipu 3RN 10-1CM00, 230VAC, „SIEMENS“. | kom | 6 |  |  |  |
| 14 | Motorni zaštitni prekidač za AC motor 18,5kW, 3x400V, 50Hz, sa zaštitom od preopterećenja i kratkih spojeva, opseg podešavanja Ir=35-40A,sa bočnim signalnim kontaktima: NO+NC, montaža na šinu DIN 35mm. | kom | 2 |  |  |  |
| 15 | Motorni zaštitni prekidač za AC motor 7,5 kW, 3x400V, 50Hz, sa zaštitom od preopterećenja i kratkih spojeva, opseg podešavanja Ir=15-20A,sa bočnim signalnim kontaktima: NO+NC, montaža na šinu DIN 35mm. | kom | 2 |  |  |  |
| 16 | Motorni zaštitni prekidač za AC motor 4kW, 3x400V, 50Hz, sa zaštitom od preopterećenja i kratkih spojeva, opseg podešavanja Ir=6-10A,sa bočnim signalnim kontaktima: NO+NC, montaža na šinu DIN 35mm. | kom | 2 |  |  |  |
| 17 | Jednopolniautomatski osigurač klase «B», 10A, 250 VAC. Montaža na šinu DIN 35 mm. | kom | 25 |  |  |  |
| 18 | Jednopolni automatski osigurač klase «C», 16A, 250 VAC. Montaža na šinu DIN35 mm. | kom | 25 |  |  |  |
| 19 | Jednopolni automatski osigurač klase «B», 16A, 250 VAC. Montaža na šinu DIN 35 mm. | kom | 25 |  |  |  |
| 20 | Sitan montažni materijal za izradu i montažu razvodnog ormana. Provodnici za šemiranje, redne stezaljke, izolovane Cu sabirnice, pertinaks 1mm, pertinaks 5mm, šrafovska roba, završnice i oznake za provodnike, PVC kanali, natpisne pločice i ostali potreban materijal za opremanje ormana. | kpl | 1 |  |  |  |
| 21 | Izrada, montaža i povezivanje opreme u razvodnom ormanu, sa ispitivanjem u radionici. | kpl | 1 |  |  |  |
| 22 | Montaža razvodnog ormana u objektu sa povezivanjem na instalaciju, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad. | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Izrada premošćenja prirubnica LG, i čeličnih cevi, kao i spojeva za metalne mase na uzemljenje (vrata, svetlarnici, hidroforska posuda, merač protoka, antenski stub, razvodni metalni ormani i sl.). | kom | 80 |  |  |  |
| 24 | Izrada sabirnog voda za uzemljenje pomoću pocinkovane trake FeZn 20x3mm., po zidu objekta zatvaračnice i crpnih stanica, na visini 0,5met. od poda. Vod se postavlja na držačima trake sa tiplomi povezan sa ukrsnim komadima za temeljni uzemljivač. | met | 100 |  |  |  |
| 25 | Merenje otpora uzemljenja i pribavljanje protokola od ovlašćene ustanove | kom | 5 |  |  |  |
| Instalacioni kablovi položeni po zidu na regalima u zaštitinim cevima ili OG obujmicama, sa Cu provodnicima 0,6/1kV. |  |  |  |
| 26 | PP00 - Y, 4x16 mm², 1kV........................ | m. | 50 |  |  |  |
| 27 | PP00 - Y, 4x6 mm², 1kV........................ | m. | 50 |  |  |  |
| 28 | PP00 - Y, 4x4mm², 1kV........................ | m. | 50 |  |  |  |
| 29 | PP00 - Y, 4x2,5mm², 1kV...................... | m. | 100 |  |  |  |
| 30 | PP00 - Y, 5x2,5mm², 1kV...................... | m. | 100 |  |  |  |
| 31 | PP00 - Y, 3x2,5mm², 1kV..................... | m. | 100 |  |  |  |
| 32 | PP00 - Y, 3x 1,5mm², 1kV.................... | m. | 200 |  |  |  |
| 33 | LiYCy , 2x0,8mm²................................ | m. | 100 |  |  |  |
| Instalacioni pribor i rasvetna tela |  |  |  |
| 34 | Prekidač OG serijski bakelitni sa uvodnicom PG, u zaštiti IP 44, 10A/250V, 50 Hz. | kom | 10 |  |  |  |
| 35 | Prekidač OG običan bakelitni sa uvodnicom PG, u zaštiti IP 44, 10A/250V, 50 Hz. | kom | 5 |  |  |  |
| 36 | Priključnica OG monofazna bakelitna sa poklopcem i PG uvodnikom, u zaštiti IP 44, 10/16A, 400 V. | kom | 15 |  |  |  |
| 37 | Priključnica OG trofazna: 3P+N+Z, bakelitna sa poklopcem i PG uvodnikom, u zaštiti IP 44, 10/16A, 500 V. | kom | 10 |  |  |  |
| 38 | Razvodna kutija OG bakelitna sa tri ili četiri uvoda u zaštiti IP 44, sa stezaljkama za provodnike 1÷6mm², 500 V. | kom | 20 |  |  |  |
| 39 | Granični mikro prekidač u metalnom kućištu i uvodnicom za kabl, sa polugom i točkićem, 2A/250V, 50 Hz. | kom | 10 |  |  |  |
| 40 | Svetiljka OG kosa sa bistrim staklom, komplet sa sijalicom LED10W, 230 V, 50 Hz ,E27 | kom | 10 |  |  |  |
| 41 | Reflektor LED30W,SMD serije, 2400Lm, 6000Ku zaštiti IP 65 | kom | 10 |  |  |  |
| 42 | LED panel45W,6000K, IP65, sa drajverom | kom | 10 |  |  |  |
| 43 | Izrada projektne dokumentacije Projekat izvedenog stanja elektroenergetskih instalacija u R i CS. |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (1-43) |  |  |  |  |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧКЕ ОБЈЕКАТА РЕЗЕРВОАРА НА МЕСНУ НН ЕЛЕКТРО МРЕЖУ

| Рб | Опис позиције | ЈМ | Колич | Јед.цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обележавање трасе прикључног кабла од стуба НН електро мреже до КПК који се поставља на фасадни део затварачнице резервоара. Обрачун по метру трасе кабла. | м | 245 |  |  |
| 2 | Сечење, рушење и поправка асфалта дебљине 8 цм на саобраћајници дуж трасе кабла. Обрачун по м2 порушеног и поправљеног асфалта. | м2 | 16 |  |  |
| 3 | Ископ рова у земљишту III и IV категорије ширине рова 0,55 м и дубине 0,80 м. са одбацивањем ископаног материјала на страну поред рова за полагање кабла. Обрачун по м3 ископаног материјала у самониклом стању. | м3 | 110 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња песка у ров испод,око и изнад кабла у слоју од 20 цм. Обрачун по м3 уграђеног песка. | м3 | 27 |  |  |
| 5 | Затрпавање рова у слојевима од по 30 цм са потребним набијањем до прописне збијености материјала. Обрачун по м3 уграђеног материјала из ископа. | м3 | 70 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња шљунка у ров кабла на деници трасе преко саобраћајница. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 25 |  |  |
| 7 | Одвоз вишка материјала из ископа на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м3 материјала из ископа у самониклом стању. | м3 | 52 |  |  |
| 8 | Набавка кабла типа PPOO/A 4x25 mm2 (условљен од надлежне ЕД) разастирање (полагање) у ров и повезивање КПК ормана на објекту резервоара са орманом мерног бројила на стубу НН мреже односно до кабла месне електро мреже. Обрачун по метру постављеног кабла. | м | 260 |  |  |
| 9 | Набавка и уградња целокупног потребног материјала за обављање, заштиту и завршетак грађевинских радова (''GAL'' штитници, ''POZOR'' трака, обујмице, са ознаком кабала, штитници, кабловски репери, пвц заштитме цеви и др.). Обрачун по метру положеног кабла. | м | 260 |  |  |
| 10 | Набавка и уградња ормана на стуб НН електро мреже са мерним бројилом, осигурачима, лимитаторима и др. потребном опремом према прописима и условима надлежне ЕД, затим израда заштите кабла постављеног уз стуб од земље до ормана бројила, као и постављање кабла од ормана до кабла НН месне електро мреже без прикључка на напон (обавеза надлежне службе ЕД). Обрачун све готово по комаду мерног ормана. | ком | 5 |  |  |
| 11 | Испитивање каблова после полагања а пре довођења терена у пређашње стање (затрпавања, асфалтирања, бетонирања и др.) са предајом извештаја надзорном органу у довољном броју за потребе предаје надлежној служби ЕД. Обраћун по комаду прикључка. | ком | 5 |  |  |
| 12 | Геодетско снимање положеног каблова за све резервоаре са израдом Елабората према прописима за ову врсту радова и пријавом надлежној служби катастра напокретности и то три примерка у штампаном облику и два примерка у електронском облику (CD). Обрчун по метру снимљеног кабла под земљом. | м | 240 |  |  |
| 13 | Израда пројекта изведеног стања прикључака резервоара на месну НН електро мрежу у три примерка у штампаном облику и два примерка у електронском облику (CD). Обрачун по комаду прикључака. | ком | 5 |  |  |
|  | Укупно прикључци без ПДВ: |  |  |  |  |
|  | ПДВ: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ: |  |  |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЕЛЕКТРО-МАШИНСИХ РАДОВА

| Рб | Радови на резервоарима | Укупно у дин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машинска опрема и радови |  |
| 2 | Електроенергетски ормани и инсталација и радови |  |
| 3 | Eлектроенергетска инсталација у Р и ЦС |  |
| 3 | Прикљичци на НН месну електро мрежу |  |
|  | Укупно без ПДВ: |  |
|  | ПДВ: |  |
|  | УКУПНО са ПДВ: |  |

Место: ________________                                  Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум: ________________               м.п.             ____________________________

# IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

#### Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона, и то:

| Р.бр. | Услов | Доказ |
| --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | -ПРАВНО ЛИЦЕ: извод из регистра АПР, односно извод из регистра надлежног Привредног суда -ПРЕДУЗЕТНИК: извод из регистра АПР Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се доставља за сваког члана групе понуђача У случају да понуђаач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | -ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК; ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења(сходно чл. 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији(„Сл. лист СФРЈ“ број 5/79) – оргаан надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) према месту пребивалишта. Напомена: у случају да правно лице има више законских заступника, овај доказ доставити за сваког од њих -ПРАВНО ЛИЦЕ: 1) за кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 2) за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда за правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. Додатно појашњење за доказе из тачке 2 подтачка 2: Сходно члану 22. Закона о уређењу судова основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности. Чланом 23. истог закона прописана је надлежност вишег суда (нпр. виши суд суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година). Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда. |
|  | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | -ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: • уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације • у случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана из групе • у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) • ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
|  | - да понуђач располаже неопходним финан-сијским капацитетом и то: - да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015.) остварио пословни приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара | Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а). Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља: -биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2012, 2013. и 2014. годину) Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља: -потврду пословне банке о ствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године . |
|  | -да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом: а) да има најмање 10 (десет) радно ангажованих лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора, за које понуђач мора доставити доказ да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде и да достави одговарајуће доказе о радном ангажовању; б) да у оквиру 10 (десет) радно ангажованих лица, има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 430 и 450. Ангажовани дипломирани инжењер/и мора да поседују важеће лиценце. Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који поседују напред наведене личне лиценце. | а) Понуђач доказује да располаже са минимум 10(десет) радно ангажованих лица и да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, достављањем ППП-ПД образаца, и то: - Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП-ПД; -Обавештење о успешном пријему пореске пријаве послате електронским путем; - Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку који доказује да је понуђач уплатио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде; - Извод из банке да су плаћени порези и доприноси. б) да у оквиру 10 (десет) радно ангажованих лица, има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 430 и 450. Доказ: за радно ангажованa лица траженa квалификационом структуром доставити доказе о радном статусу (фотокопије): Фотокопије појединачних образаца за запослене М-3А или М-4 или фотокопија збирног обрасца М-1К или М-4 К, фотокопије радних књижица за запослене, односно уговори о радном ангажовању, а све у складу са Законом о раду (,,Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) и другим прописима који регулишу ову област, за дипломиране инжењере копијe личних лиценци (430 и 450), (са потврдама да су важеће) коју издаје Инжењерска комора Србије |

Понуђач је дужан да приложи  доказ о техничким карактеристикама добра издат од стране произвођача или овлашћеног продавца, којим доказује тражене карактеристике понуђених добра – предмета јавне набавке.  Корисник задржава право да понуду прогласи неодговарајућом уколико утврди да понуђена добра не одговарају захтеваним карактеристикама добра из спецификације.

#### Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

#### Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.). Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача  уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и јавни позив.

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да део докумената на енглеском језику потребно превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

#### Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.10.2016.године до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 26.10.2016. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца.

#### Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

#### Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

#### Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду  са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

#### Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

    - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

    - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

#### Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге уграђене опреме и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

- Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности по набављеној и уграђеној опреми, примопредаји опреме и предаји финансијске гаранције Извођача за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% уговорене вредности.

Понуде са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном   облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

### 9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене треба да буду изражене у динарима укупно и по јединици мере, без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фикснe.

Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом рангирања понуда узимати цене без ПДВ-а.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

### 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења тражи сопствену меницу (соло меницу) и то:

1) За добро извршење посла;

Наручилац је дужан да у понуди достави изјаву о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом неопозиво потврђује да ће Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

2) За отклањање недостатака у гарантном року

Наручилац је дужан да на дан примопредаје радова доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

### 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

#### Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.

Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/60-2016-II.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач  не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа

понуђена цена“.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

#### Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са понуђеним краћим роком испоруке и монтаже.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

## ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

#### Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом..

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

- Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

VI  ПУНОМОЋЈЕ

Назив понуђача: _________________________

Место: _________________________

Број пуномоћја: ________________

Датум: _________ 2016. године

У својству овлашћеног лица понуђача,  дајем

# П У Н О М О Ћ Ј Е

Раднику: _________________________________

по занимању: _______________________________,

на радном месту: ___________________________________________

да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, број 404-1/60-2016-II.  Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

М. П.

________________________________

# VII МОДЕЛ УГОВОРА

о набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту Наручилац) и

- _________________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________, шифра делатности ____, број рачуна __________________, кога заступа ______________________ , директор (У даљем тексту: Испоручилац).

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео отворени поступак јавне набавке добара, број 404-1/60-2016-II;

- да је Испоручилац доставио понуду број _______ од _______.год, која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год. изабрао Испоручиоца за испоруку и уградњу добара.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча, у свему према понуди Испоручиоца број ___________ од __________ године, и техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Опрема из става 1 овог  члана мора бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности мора испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој спецификацији која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна цена опреме са монтажом одређена је понудом Испоручиоца из члана 1. овог уговора и износи________________ динара, без пореза на додату вредност. Односно ________________ динара,  са порезом на додату вредност.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених радова и потрошеног материјала утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Цена је фиксна и не може се изменити за све време трајања уговора.

Члан 4.

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге уграђене опреме и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

- Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности по набављеној и уграђеној опреми, примопредаји опреме и предаји финансијске гаранције Извођача за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% уговорене вредности из члана 5. став 4. овог уговора.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Наручилац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писмени захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Испоручилац се обавезује да у тренутку пробног пуштања у рад преда наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 6.

Уколико наручена добра не буду испоручена и уграђена у складу са одредбама овог уговора, Наручилац може раскинути уговор,

Наручилац задржава право да гаранцију за добро извршење посла наплати и у случају раскида уговора.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће добра испоручити и уградити у року од _______ дана од дана закључења уговора, са карактеристикама које су одређене у понуди из члана 1. овог уговора, Техничкој спецификацији и Спецификацији достављеној уз понуду.ђ

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

Рок се може продужити на захтев Испоручиоца:

-У случају прекида уградње опреме који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Испоручиоца,

-у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно - техничке документације по налогу Наручиоца.

Захтев за продужење рока Испоручилац писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак.

Ако Извршилац падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

Члан 8.

Уколико постоји оправдана сумња да испорука и монтажа опреме неће бити изведена у уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извршења са уговореним роком.

Уколико испоручилац не заврши испоруку и уградњу у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне уговорене вредности.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може да уради следеће:

- захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете,

- наплати финансијско обезбеђење за добро извршење посла

- раскине уговор

- закључи нови уговор са трећим лицем о реализацији преосталог дела уговора на трошак Извршиоца.

Члан 9.

За укупан уграђени материјал Испоручилац мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Испоручилац је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да испоручилац поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Испоручилац у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извршиоца по овом уговору.

Члан 10.

Испоручилац о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја и пуштање у пробни рад уграђене опреме се врши комисијски.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом пуштања у пробни рад, Испоручилац мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Испоручилац не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извршиоцу на рачун Извршиоца коме је додељен уговор.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 11

Гарантни рок за набављену и монтирану опрему износи _____________________  рачунајући од дана пријема уграђене опреме.

Ако се у гарантном року појаве недостатци на у уграђеној опреми и њеном функционисању, Испоручилац је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако је Испоручилац не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Испоручиоца по овом овом уговору.

Члан 12

Вишом силом сматрају се догађаји који уследе након ступања овог Уговора на снагу, независно од воље уговорних страна, а који нису могли да буду предвиђени у време потписивања овог уговора и који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела уговорних обавеза.

Дејство више силе се одражава на продужење рока испоруке сразмерно трајању њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставак испоруке добара, а о ком времену ће се уговорне стране договорити.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања у на поуздан начин обавести другу уговорну страну  о појави више силе, њеној природи, могућем трајању и последицама.

На вишу силу се не може позвати уговорна страна која је запала у доцњу  са испуњењем своје обавезе.

За време трајања више силе уговорне обавезе обеју страна мирују и неће се примењивати никакве санкције предвиђене овим уговором.

Члан 13.

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 6. став 2. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.

Испуњењем услова из става 4. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 15.

У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвићђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о јавним набавкама,  Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

Члан 17.

Све евентуалне спорове у примени уговора решаваће овлашћени представници уговорних страна. У случају да је споразум немогуће решити договором уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су по три за обе уговорне стране.

| за Продавца |  | за Купца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

VIII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ___________ од _____________ год за јавну набавку и монтажу опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча, ЈН број 404-1/60-2016-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) за пријем и потврду пријема документације из поступка сходно члану 20 ЗЈН: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча, ЈН број 404-1/60-2016-II

| Р.бр | НАЗИВ ДОБРА |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена набавке и монтаже опреме у динарима без ПДВ-а |  |
| 2. | износ ПДВ-а |  |
| 3. | Укупна цена набавке и монтаже опреме у динарима са ПДВ-ом |  |
| 4. | рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |
| 5. | рок за набавку и монтажу опреме | кал дана |
| 7. | гарантни рок | _____ месеци |
| 8. | услови плаћања | по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији у року до 45 дана, од дана пријема оверене ситуације. |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	              ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара број 404-1/60-2016-II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара, број 404-1/60-2016-II, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити:

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом.

| Датум __________________ м.п. | Понуђач ____________________ |
| --- | --- |

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр.2

32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКУ ДОБAРА

бр. ЈН 404-1/60-2016-II